## 18
Изм./ Rev. | Номинальный диаметр DN, мм / Nominal diameter DN, mm | Номер линии / Line No. | Материал / Material | Прибавка на коррозию, мм/ Corrosion Allowance, mm | Среда / Medium | Фазовое состояние / Phase (L/G/S) | Расположение / Location | Расположение / Location | Диаметр х толщина стенки, мм/ Diameter x wall thickness, mm | Рабочие условия / Operational conditions | Рабочие условия / Operational conditions | Расчетные условия / Calculated conditions | Расчетные условия / Calculated conditions | Класс давления. Условное Давление / Pressure rating. Nominal Pressure | Изоляция / Insulation | Изоляция / Insulation | Тип обогрева / Heating type
| 1600 | 068-LC-0201 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматурам 087-BFV-0001, 087-BFV-0002 / Fittings 087-BFV-0001, 087-BFV-0002 | 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 220 | Т
| 50 | 087-FLL-0601 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | ППК ресивера / the receiver PSV | Трубопроводу 087-FLL-0600 / Piping 087-FLL-0600 | 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | Т
| 25 | 087-FLL-0602 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0001 / Fittings 087-BFV-0001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E
| 20 50 1600 | 087-FLL-0602 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0001 / Fittings 087-BFV-0001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 220 | Т
| 25 | 087-FLL-0603 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0002 / Fittings 087-BFV-0002 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E
| 20 50 1600 | 087-FLL-0603 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0002 / Fittings 087-BFV-0002 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 220 | Т
| 25 50 | 087-FLL-0604 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматур 087-GV-0044A, 087-GV-0053A / Fittings 087-GV-0044A, 087-GV-0053A | Трубопроводу 087-FLL-0602 / Piping 087-FLL-0602 | 32х3,5 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 | Т
| 25 50 | 087-FLL-0605 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматур 087-GV-0044B, 087-GV-0053B / Fittings 087-GV-0044В, 087-GV-0053В | Трубопроводу 087-FLL-0603 / Piping 087-FLL-0603 | 32х3,5 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 | Т
| 25 50 | 087-ATM-0600 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Уровнемерной колонки, арматур 087-GV-0039, 087-GV-0174A (B) / Level column, fittings 087-GV-0039, 087-GV-0174A (B) | В атмосферу / into the air | 32х3,5 57х3,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | - | - | N
| 80 | 087-DN-0600 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Факела 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | Трубопроводу 087-DN-0602 / Piping 087- DN-0602 | 89х4,0 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E
| 80 | 087-DN-0601 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Факела 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | Трубопроводу 087-DN-0602 / Piping 087- DN-0602 | 89х4,0 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E
| 80 25 | 087-DN-0602 | 09Г2С | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Трубопроводов 087-DN-0600, 087-DN-0601, уровнемерных колонок / Pipings 087-DN-0600, 087-DN-0601, level gauge columns | В канализацию / into the sewer | 89х4,0 32х3,5 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -39 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 20 | E
| 50 | 087-PC-0600 | 09Г2С | 2 | Технологический УВ конденсат / Process HC condensate | Ж/ L | Штуцера N06 ресивера 087-V-001 / Сonnection N06 receiver 087-V-001 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | 10 ÷ 20 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E
| 25 | 087-ING-0600 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 | 087-ING-0601 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 | 087-ING-0602 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 | 087-ING-0603 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 | 087-ING-0604 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 | 087-ING-0605 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 | 087-ING-0606 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 | 087-ING-0607 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 50 | 049-MFG-0501 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре XZVM-0700 / Fittings XZVM-0700 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т
| 20 25 50 100 | 087-MFG-0600 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Арматуры XZVM-0700 / Fittings XZVM-0700 | Ресиверу 087-V-001 / Reciever 087-V-001 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т
| 50 | 087-MFG-0601 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0600 / Piping 087-MFG-0600 | Трубопроводам 087-MFG-0603, 087-MFG-0604 / Piping 087-MFG-0603, 087-MFG-0604 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т
| 20 50 | 087-MFG-0602 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Ресивера 087-V-001 / Reciever 087-V-001 | Фильтра 084-STR-001A, 084-STR-001B / Filter 084-STR-001A, 084-STR-001B | 25х3,0 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т
| 25 50 | 087-MFG-0603 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0601 / Piping 087-MFG-0601 | Лимитной шайбе 087-SPI-005A / Restriction orifice 087-SPI-005A | 32х3,5 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т
| 25 50 | 087-MFG-0604 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0601 / Piping 087-MFG-0601 | Лимитной шайбе 087-SPI-005B / Restriction orifice 087-SPI-005B | 32х3,5 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т
| 50 | 087-MFG-0605 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Энергопоста US-01 / Utility station US-01 | Штуцеру NO4 ресивера 087-V-001 / Connection NO4 reciever 087-V-001 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,9 | -39 ÷ 35 | 1,3 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E
| 50 | 087-MFG-0606 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO9 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO9 receiver 087-V-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E
| 50 | 087-MFG-0607 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO7 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO7 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0038 / Fitting 087-GV-0038 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E
| 50 | 087-MFG-0608 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO5 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO5 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0039 / Fitting 087-GV-0039 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E
| 50 | 087-MFG-0609 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N14 ресивера 087-V-001 / Сonnection N14 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0079 / Fitting 087-GV-0079 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E
| 80 25 | 087-MFG-0610 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO3 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO3 receiver 087-V-001 | ППК ресивера / the receiver PSV | 89х4,0 32x2,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | Т
| 25 | 087-MFG-0611 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтра 087-STR-001A / Filter 087-STR-001A | Арматуре 087-GV-0174A / Fitting 087-GLV-0174A | 32x2,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | N
| 25 | 087-MFG-0612 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтра 087-STR-001B / Filter 087-STR-001B | Арматуре 087-GV-0174B / Fitting 087-GLV-0174B | 32x2,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | N
| 20 50 | 087-MFG-0613 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтров 087-STR-001A, 087-STR-001B / Filters 087-STR-001A, 087-STR-001B | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | 25х3,0 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т
| 25 | 087-FGB-0600 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 | 087-FGB-0601 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 20 | 087-FGB-0602 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 (штуцера 087-U-001-IP13)/ Ignition panel 087-U-001 (сonnection 087-U-001-IP13) | Арматуре 087-GV-0051 / Fitting 087-GV-0051 | 25х3,0 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E
| 25 50 | 005-PA-0601 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0004 / Fitting 087-GV-0004 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 15 20 25 50 100 | 087-PA-0600 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Арматуры 087-GV-0004 / Fitting 087-GV-0004 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 18х3,0 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 50 | 087-PA-0601 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Арматуры 087-GV-0056 / Fitting 087-GV-0056 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 15 | 087-PA-0602 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 087-SPI-003A / Pressure reducers 087-SPI-003A | ИК-сканеру факела 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A IR Scanner | 18х3,0 | 0,05 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 15 | 087-PA-0603 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 087-SPI-003В / Pressure reducers 087-SPI-003В | ИК-сканеру факела 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B IR Scanner | 18х3,0 | 0,05 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 25 | 087-PA-0604 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-01 / Utility station US-01 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 25 | 087-PA-0605 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-02 / Utility station US-02 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 25 | 087-PA-0606 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-03 / Utility station US-03 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 25 | 087-PA-0607 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-04 / Utility station US-04 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 20 50 | 087-PA-0608 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Фильтрам 087-STR-002A, 087-STR-002B / Filters 087-STR-002A, 087-STR-002B | 25х3,0 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 20 50 | 087-PA-0609 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Фильтров 087-STR-002A, 087-STR-002B / Filters 087-STR-002A, 087-STR-002B | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | 25х3,0 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 25 50 | 005-IA-0601 | 09Г2С | 2 | Воздух КИПиА / Instrument air | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0008 / Fitting 087-GV-0008 | 32х3,5 57х3,5 | 0,5 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 15 20 25 50 100 | 087-IA-0600 | 09Г2С | 2 | Воздух КИПиА / Instrument air | Г/G | Арматуры 087-GV-0008 / Fitting 087-GV-0008 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 18 х3,0 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,5 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 25 50 | 005-LI-0601 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0012 / Fitting 087-GV-0012 | 32х3,5 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 20 25 50 100 | 087-LI-0600 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Арматуры 087-GV-0012 / Fitting 087-GV-0012 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 50 | 087-LI-0601 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Лимитной шайбе 087-SPI-004A / Restriction orifice 087-SPI-004A | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 50 | 087-LI-0602 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Лимитной шайбе 087-SPI-004B / Restriction orifice 087-SPI-004B | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 50 | 087-LI-0603 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-01 / Utility station US-01 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 15 50 | 087-LI-0604 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-02, анализаторам 087-AL-0601, 0602/ Utility station US-02, analyzers 087-AL-0601, 0602 | 18х3,0 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 50 | 087-LI-0605 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-03 / Utility station US-03 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 50 | 087-LI-0606 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-04 / Utility station US-04 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 25 50 | 072-HGWS-0201 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0016 / Fitting 087-GV-0016 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | N
| 20 25 50 100 | 087-HGWS-0600 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Арматуре 087-GV-0016 / Fitting 087-GV-0016 | Обогрев оборудования / Equipment heating | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 40 50 60 | N
| 25 50 | 087-HGWS-0601 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0054 / Fitting 087-GV-0016 | Обогрев ресивера 087-V-001 / Equipment heating 087-V-001 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | N
| 25 50 | 072-HGWR-0201 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0020 / Fitting 087-GV-0020 | Границе установки / Battery limits | 32х3,5 57х3,5 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 40 | N
| 20 25 50 100 | 087-HGWR-0600 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Обогрева оборудования / Equipment heating | Арматуре 087-GV-0020 / Fitting 087-GV-0020 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 30 40 50 | N
| 20 25 50 100 | 087-HGWR-0601 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Обогрева ресивера 087-V-001 / Equipment heating 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0055 / Fitting 087-GV-0055 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 30 40 50 | N
| 25 50 300 | 062-MS-0201 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматурам 087-GV-0021, 087-GLV-0001/ Fitting 087-GV-0021, 087-GLV-0001 | 32х4,5 57х4,5 325x8,0 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 80 120 | N
| 25 40 150 | 062-MS-0202 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Трубопровода 062-MS-0201/ Piping 062-MS-0201 | Конденсатоотводчику 087-STT-010 / Steam trap 087-STT-010 | 32х3,5 45х4,5 159x5,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T
| 20 25 40 50 80 150 250 300 | 087-MS-0600 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Арматур 087-GV-0021, 087-GLV-0001 / Fitting 087-GV-0021, 087-GLV-0001 | Клапанам FV-0701A, FV-0701B, FV-0702A, FV-0702B / Valves FV-0701A, FV-0701B, FV-0702A, FV-0702B | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 57х4,5 89х5,0 159х5,5 273х7,0 325x8,0 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 80 80 100 120 120 | N
| 25 40 150 | 087-MS-0601 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Трубопровода 087-MS-0600 / Piping 087-MS-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-001 / Steam trap 087-STT-001 | 32х3,5 45х4,5 159x5,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 60 100 | T
| 20 25 50 250 | 087-SSB-0600 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0701B, лимитной шайбы 087-SPI-006 / Valve 087-FV-0701B, restriction orifice 087-SPI-006 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 25х4,0 32х4,5 57х4,5 273х7,0 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 80 120 | N
| 20 25 40 150 | 087-SSB-0601 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0701A, лимитной шайбы 087-SPI-007 / Valve 087-FV-0701A, restriction orifice 087-SPI-007 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 159х5,5 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 100 | N
| 20 25 50 250 | 087-SSB-0602 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0702B, лимитной шайбы 087-SPI-008 / Valve 087-FV-0702B, restriction orifice 087-SPI-008 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 25х4,0 32х4,5 57х4,5 273х7,0 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 80 120 | N
| 20 25 40 80 150 | 087-SSB-0603 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0702A, лимитной шайбы 087-SPI-009 / Valve 087-FV-0702A, restriction orifice 087-SPI-009 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 89х5,0 159х5,5 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 80 100 | N
| 25 40 100 150 | 087-SSB-0604 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0600 / Piping 087-SSB-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-002 / Steam trap 087-STT-002 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T
| 25 40 80 100 | 087-SSB-0605 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0601 / Piping 087-SSB-0601 | Конденсатоотводчику 087-STT-003 / Steam trap 087-STT-003 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T
| 25 40 100 150 | 087-SSB-0606 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0602 / Piping 087-SSB-0602 | Конденсатоотводчику 087-STT-004 / Steam trap 087-STT-004 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T
| 25 40 80 100 | 087-SSB-0607 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0603 | Конденсатоотводчику 087-STT-005 / Steam trap 087-STT-005 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T
| 25 40 100 150 | 087-SSB-0608 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0600 / Piping 087-SSB-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-006 / Steam trap 087-STT-006 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T
| 25 40 80 100 | 087-SSB-0609 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0601 / Piping 087-SSB-0601 | Конденсатоотводчику 087-STT-007 / Steam trap 087-STT-007 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T
| 25 40 100 150 | 087-SSB-0610 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0602 / Piping 087-SSB-0602 | Конденсатоотводчику 087-STT-008 / Steam trap 087-STT-008 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T
| 25 40 80 100 | 087-SSB-0611 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0603 | Конденсатоотводчику 087-STT-009 / Steam trap 087-STT-009 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T
| 25 50 | 068-LC-0201 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0026 / Fitting 087-GV-0026 | Границе установки / Battery limits | 32х4,5 57x4,5 | 0,5÷0,77 | 100 | 1,0 / FV | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T
| 20 25 50 100 | 087-LC-0600 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | Арматуре 087-GV-0026 / Fitting 087-GV-0026 | 25х4,0 32х4,5 57x4,5 108х5,0 | 0,5÷0,77 | 100 | 1,0 / FV | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T
| 25 50 | 087-LC-0601 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Конденсатоотводчиков 087-STT-010, 087-STT-001 / Steam traps 087-STT-010, 087-STT-001 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 32х4,5 57x4,5 | Не более / No more 1,3 | 195 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss |  | T
| 25 50 | 087-LC-0602 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Трубопроводов 087-SSB-0600, 087-SSB-0601, 087-SSB-0602, 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0600, 087-SSB-0601, 087-SSB-0602, 087-SSB-0603 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 32х4,5 57x4,5 | Не более / No more 1,000 | 120 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T
| 50 | 087-LC-0603 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | От переливного штуцера станции откачки парового конденсата 087-U-002 / From the overflow connection of the steam condensate pumping station 087-U-002 | В колодец 075-1500-MH-003 / Into the pit 075-1500-MH-003 | 57x4,5 | Гидростат. / Hydrostatic | 100 | Гидростат. / Hydrostatic | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | E
| 40 | 087-LC-0611 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0115/ Fitting 087-GV-0115 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0612 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0205/ Fitting 087-GV-0205 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0613 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0116/ Fitting 087-GV-0116 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0614 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0212/ Fitting 087-GV-0212 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0615 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0057/ Fitting 087-GV-0057 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0616 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0219/ Fitting 087-GV-0219 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0617 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0058/ Fitting 087-GV-0058 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0618 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0226/ Fitting 087-GV-0226 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0619 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 062-GV-0001/ Fitting 062-GV-0001 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 40 | 087-LC-0620 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0268/ Fitting 087-GV-0268 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N
| 25 50 | 087-MFG-0614 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-005A / Restriction orifice 087-SPI-005A | Арматуре 087-CV-0010A / Fitting 087-CV-0010A | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | T
| 25 50 | 087-MFG-0615 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-005B / Restriction orifice 087-SPI-005B | Арматуре 087-CV-0010B / Fitting 087-CV-0010B | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | T
| 25 50 | 087-LI-0607 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-004A / Restriction orifice 087-SPI-004A | Арматуре 087-CV-0015A / Fitting 087-CV-0015A | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 25 50 | 087-LI-0608 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-004B / Restriction orifice 087-SPI-004B | Арматуре 087-CV-0015B / Fitting 087-CV-0015B | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 8 15 50 | 087-LI-0609 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Узлу 087-MSC- 0908 и 087-AI-0600/ Assembly 087-MSC-0908 and 087-AI-0600 | 8 х1,5 18 х3,0 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 8 15 50 | 087-LI-0610 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Узлу 087-MSC- 0909 и 087-AI-0601/ Assembly 087-MSC-0909 and 087-AI-0601 | 8 х1,5 18 х3,0 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N
| 50 | 087-FLL-0606 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0010A / Fitting 087-CV-0010A | Арматуре 087-GV-0044A / Fitting 087-GV-0044A | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,0 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T
| 50 | 087-FLL-0607 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0010B / Fitting 087-CV-0010B | Арматуре 087-GV-0044B / Fitting 087-GV-0044B | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,0 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T
| 50 | 087-FLL-0608 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0015A / Fitting 087-CV-0015A | Арматуре 087-GV-0053A / Fitting 087-GV-0053A | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,3 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T
| 50 | 087-FLL-0609 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0015B / Fitting 087-CV-0015B | Арматуре 087-GV-0053B / Fitting 087-GV-0053B | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,3 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T
| 50 | 087-FLL-0610 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Штуцера факела 087-FL-001A / Flare connections 087-FL-001A | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E
| 50 | 087-FLL-0611 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Штуцера факела 087-FL-001B / Flare connections 087-FL-001B | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E
| 15 25 | 087-FLL-0612 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-GV-0281 / Fittings 087-GV-0281 | Узлу 087-MSC-0908 / Assembly 087-MSC-0908 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E
| 15 50 | 087-ATM-0601 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Узла 087-MSC-0907 / Assembly 087-MSC-0907 | В атмосферу / Into the air | 18х3,0 57х3,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | - | - | N
| 100 | 087-ATM-0602 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | В атмосферу / Into the air | 108х4,0 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E
| 50 | 087-DN-0603 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Штуцера факела 087-FL-001A / Flare connections 087-FL-001A | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E
| 50 | 087-DN-0604 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Штуцера факела 087-FL-001B / Flare connections 087-FL-001B | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E
| 15 25 | 087-FLL-0613 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Узла 087-MSC-0908 / Assembly 087-MSC-0908 | Арматуре 087-GV-0287 / Fitting 087-GV-0287 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E
| 15 25 | 087-FLL-0614 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-GV-0284 / Fittings 087-GV-0284 | Узлу 087-MSC-0909 / Assembly 087-MSC-0909 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E
| 15 25 | 087-FLL-0615 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Узла 087-MSC-0909 / Assembly 087-MSC-0909 | Арматуре 087-GV-0290 / Fitting 087-GV-0290 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E

## 19
Изм./ Rev. | Номер линии / Line No | Термообработка сварных швов / Post Weld Heat Treatment | № монтажно-технологической схемы / P&ID No. | Испытания на прочность и плотность / Strength Tests | Испытания на прочность и плотность / Strength Tests | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Горючесть/воспламеняемость (в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89)и / Combustibility / flammability (according to GOST 12.1.044-89) | Класс опасности среды (в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76) / Medium hazard class (according to GOST 12.1.007-76) | Категория и группа трубопровода по ГОСТ 32569-2013 / Pipeline Group and category according to GOST 32569-2013) | Группа среды по ТР ТС 032/2013 / Fluid Group according TR CU 032/2013 | Категория трубопровода по ТР ТС 032/2013 / Pipeline Category according TR CU 032/2013 | Неразрушающий контроль сварных швов, % / Nondestructive welding joints control % | Объём стилоскопирования сварных швов, % / PMI, % of welds | Критическая линия / Critical Line | Методы очистки (продувка / пропарка / промывка) / Cleaning Methods (purging / steaming / flushing) | Отбраковочная толщина, мм / Rejection thickness, mm | Примечание/ Remark
| 087-FLL-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 3 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0601 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0602 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 3 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,0 1,5 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0603 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 3 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,0 1,5 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0604 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0605 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ATM-0600 | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 087-DN-0600 | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1 | - | 100 | 100 | - | Продувка / Purging | 2,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-DN-0601 | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1 | - | 100 | 100 | - | Продувка / Purging | 2,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-DN-0602 | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-III | 1 | - | 2 | - | - | Продувка / Purging | 2,0 1,5
| 087-PC-0600 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-IV | 1 | - | 1 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-ING-0600 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ING-0601 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ING-0602 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ING-0603 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ING-0604 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ING-0605 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ING-0606 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ING-0607 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 049-MFG-0501 | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 087-MFG-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 087-MFG-0601 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0602 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5
| 087-MFG-0603 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0604 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0605 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0606 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0607 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0608 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0609 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0610 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 2,0 1,5
| 087-MFG-0611 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0612 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-MFG-0613 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5
| 087-FGB-0600 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-FGB-0601 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 087-FGB-0602 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,0
| 005-PA-0601 | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 087-PA-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0
| 087-PA-0601 | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-PA-0602 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0
| 087-PA-0603 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0
| 087-PA-0604 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-PA-0605 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-PA-0606 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-PA-0607 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-PA-0608 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
| 087-PA-0609 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
| 005-IA-0601 | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 087-IA-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0
| 005-LI-0601 | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 087-LI-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 087-LI-0601 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LI-0602 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LI-0603 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LI-0604 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
| 087-LI-0605 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LI-0606 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 072-HGWS-0201 | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 087-HGWS-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00005 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 087-HGWS-0601 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 072-HGWR-0201 | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 087-HGWR-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00005 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 087-HGWR-0601 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 062-MS-0201 | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 3 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 062-MS-0202 | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-MS-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 3 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-MS-0601 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0600 | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 2 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0601 | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0602 | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 2 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0603 | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0604 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0605 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0606 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0607 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0608 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0609 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0610 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 087-SSB-0611 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 069-LC-0201 | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 1,446 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
| 087-LC-0600 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 1,446 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 087-LC-0601 | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | - | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
| 087-LC-0602 | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | - | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
| 087-LC-0603 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0611 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0612 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0613 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0614 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0615 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0616 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0617 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0618 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0619 | - | 12460-PID-00002 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-LC-0620 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 087-MFG-0614 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 087-MFG-0615 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 087-LI-0607 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 087-LI-0608 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 087-LI-0609 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5
| 087-LI-0610 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5
| 087-FLL-0606 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0607 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0608 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0609 | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0610 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0611 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0612 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-ATM-0601 | - | 12460-PID-00002 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
| 087-ATM-0602 | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 2,0
| 087-DN-0603 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1 | - | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-DN-0604 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1 | - | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0613 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0614 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 087-FLL-0615 | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017

## Общий
Изм./ Rev._18 | Номинальный диаметр DN, мм / Nominal diameter DN, mm | Номер линии / Line No. | Материал / Material | Прибавка на коррозию, мм/ Corrosion Allowance, mm | Среда / Medium | Фазовое состояние / Phase (L/G/S) | Расположение / Location | Расположение / Location | Диаметр х толщина стенки, мм/ Diameter x wall thickness, mm | Рабочие условия / Operational conditions | Рабочие условия / Operational conditions | Расчетные условия / Calculated conditions | Расчетные условия / Calculated conditions | Класс давления. Условное Давление / Pressure rating. Nominal Pressure | Изоляция / Insulation | Изоляция / Insulation | Тип обогрева / Heating type | Изм./ Rev._19 | Термообработка сварных швов / Post Weld Heat Treatment | № монтажно-технологической схемы / P&ID No. | Испытания на прочность и плотность / Strength Tests | Испытания на прочность и плотность / Strength Tests | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Горючесть/воспламеняемость (в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89)и / Combustibility / flammability (according to GOST 12.1.044-89) | Класс опасности среды (в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76) / Medium hazard class (according to GOST 12.1.007-76) | Категория и группа трубопровода по ГОСТ 32569-2013 / Pipeline Group and category according to GOST 32569-2013) | Группа среды по ТР ТС 032/2013 / Fluid Group according TR CU 032/2013 | Категория трубопровода по ТР ТС 032/2013 / Pipeline Category according TR CU 032/2013 | Неразрушающий контроль сварных швов, % / Nondestructive welding joints control % | Объём стилоскопирования сварных швов, % / PMI, % of welds | Критическая линия / Critical Line | Методы очистки (продувка / пропарка / промывка) / Cleaning Methods (purging / steaming / flushing) | Отбраковочная толщина, мм / Rejection thickness, mm | Примечание/ Remark
| 1600 | 087-FLL-0600 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматурам 087-BFV-0001, 087-BFV-0002 / Fittings 087-BFV-0001, 087-BFV-0002 | 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 220 | Т |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 3 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 50 | 087-FLL-0601 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | ППК ресивера / the receiver PSV | Трубопроводу 087-FLL-0600 / Piping 087-FLL-0600 | 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-FLL-0602 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0001 / Fittings 087-BFV-0001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 3 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,0 1,5 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 20 50 1600 | 087-FLL-0602 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0001 / Fittings 087-BFV-0001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 220 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 3 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,0 1,5 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-FLL-0603 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0002 / Fittings 087-BFV-0002 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 3 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,0 1,5 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 20 50 1600 | 087-FLL-0603 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0002 / Fittings 087-BFV-0002 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 220 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 3 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,0 1,5 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 50 | 087-FLL-0604 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматур 087-GV-0044A, 087-GV-0053A / Fittings 087-GV-0044A, 087-GV-0053A | Трубопроводу 087-FLL-0602 / Piping 087-FLL-0602 | 32х3,5 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 50 | 087-FLL-0605 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматур 087-GV-0044B, 087-GV-0053B / Fittings 087-GV-0044В, 087-GV-0053В | Трубопроводу 087-FLL-0603 / Piping 087-FLL-0603 | 32х3,5 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 50 | 087-ATM-0600 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Уровнемерной колонки, арматур 087-GV-0039, 087-GV-0174A (B) / Level column, fittings 087-GV-0039, 087-GV-0174A (B) | В атмосферу / into the air | 32х3,5 57х3,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 80 | 087-DN-0600 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Факела 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | Трубопроводу 087-DN-0602 / Piping 087- DN-0602 | 89х4,0 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1 | - | 100 | 100 | - | Продувка / Purging | 2,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 80 | 087-DN-0601 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Факела 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | Трубопроводу 087-DN-0602 / Piping 087- DN-0602 | 89х4,0 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1 | - | 100 | 100 | - | Продувка / Purging | 2,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 80 25 | 087-DN-0602 | 09Г2С | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Трубопроводов 087-DN-0600, 087-DN-0601, уровнемерных колонок / Pipings 087-DN-0600, 087-DN-0601, level gauge columns | В канализацию / into the sewer | 89х4,0 32х3,5 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -39 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-III | 1 | - | 2 | - | - | Продувка / Purging | 2,0 1,5
| 50 | 087-PC-0600 | 09Г2С | 2 | Технологический УВ конденсат / Process HC condensate | Ж/ L | Штуцера N06 ресивера 087-V-001 / Сonnection N06 receiver 087-V-001 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | 10 ÷ 20 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-IV | 1 | - | 1 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 25 | 087-ING-0600 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-ING-0601 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-ING-0602 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-ING-0603 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-ING-0604 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-ING-0605 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-ING-0606 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 | 087-ING-0607 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 25 50 | 049-MFG-0501 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре XZVM-0700 / Fittings XZVM-0700 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 20 25 50 100 | 087-MFG-0600 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Арматуры XZVM-0700 / Fittings XZVM-0700 | Ресиверу 087-V-001 / Reciever 087-V-001 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 50 | 087-MFG-0601 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0600 / Piping 087-MFG-0600 | Трубопроводам 087-MFG-0603, 087-MFG-0604 / Piping 087-MFG-0603, 087-MFG-0604 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
| 20 50 | 087-MFG-0602 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Ресивера 087-V-001 / Reciever 087-V-001 | Фильтра 084-STR-001A, 084-STR-001B / Filter 084-STR-001A, 084-STR-001B | 25х3,0 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5
| 25 50 | 087-MFG-0603 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0601 / Piping 087-MFG-0601 | Лимитной шайбе 087-SPI-005A / Restriction orifice 087-SPI-005A | 32х3,5 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
| 25 50 | 087-MFG-0604 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0601 / Piping 087-MFG-0601 | Лимитной шайбе 087-SPI-005B / Restriction orifice 087-SPI-005B | 32х3,5 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
| 50 | 087-MFG-0605 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Энергопоста US-01 / Utility station US-01 | Штуцеру NO4 ресивера 087-V-001 / Connection NO4 reciever 087-V-001 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,9 | -39 ÷ 35 | 1,3 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 50 | 087-MFG-0606 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO9 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO9 receiver 087-V-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 50 | 087-MFG-0607 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO7 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO7 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0038 / Fitting 087-GV-0038 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 50 | 087-MFG-0608 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO5 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO5 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0039 / Fitting 087-GV-0039 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 50 | 087-MFG-0609 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N14 ресивера 087-V-001 / Сonnection N14 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0079 / Fitting 087-GV-0079 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 80 25 | 087-MFG-0610 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO3 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO3 receiver 087-V-001 | ППК ресивера / the receiver PSV | 89х4,0 32x2,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 2,0 1,5
| 25 | 087-MFG-0611 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтра 087-STR-001A / Filter 087-STR-001A | Арматуре 087-GV-0174A / Fitting 087-GLV-0174A | 32x2,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | N |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 25 | 087-MFG-0612 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтра 087-STR-001B / Filter 087-STR-001B | Арматуре 087-GV-0174B / Fitting 087-GLV-0174B | 32x2,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | N |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 20 50 | 087-MFG-0613 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтров 087-STR-001A, 087-STR-001B / Filters 087-STR-001A, 087-STR-001B | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | 25х3,0 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5
| 25 | 087-FGB-0600 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 25 | 087-FGB-0601 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
| 20 | 087-FGB-0602 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 (штуцера 087-U-001-IP13)/ Ignition panel 087-U-001 (сonnection 087-U-001-IP13) | Арматуре 087-GV-0051 / Fitting 087-GV-0051 | 25х3,0 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,0
| 25 50 | 005-PA-0601 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0004 / Fitting 087-GV-0004 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 15 20 25 50 100 | 087-PA-0600 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Арматуры 087-GV-0004 / Fitting 087-GV-0004 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 18х3,0 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0
| 50 | 087-PA-0601 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Арматуры 087-GV-0056 / Fitting 087-GV-0056 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 15 | 087-PA-0602 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 087-SPI-003A / Pressure reducers 087-SPI-003A | ИК-сканеру факела 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A IR Scanner | 18х3,0 | 0,05 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0
| 15 | 087-PA-0603 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 087-SPI-003В / Pressure reducers 087-SPI-003В | ИК-сканеру факела 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B IR Scanner | 18х3,0 | 0,05 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0
| 25 | 087-PA-0604 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-01 / Utility station US-01 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 25 | 087-PA-0605 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-02 / Utility station US-02 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 25 | 087-PA-0606 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-03 / Utility station US-03 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 25 | 087-PA-0607 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-04 / Utility station US-04 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 20 50 | 087-PA-0608 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Фильтрам 087-STR-002A, 087-STR-002B / Filters 087-STR-002A, 087-STR-002B | 25х3,0 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
| 20 50 | 087-PA-0609 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Фильтров 087-STR-002A, 087-STR-002B / Filters 087-STR-002A, 087-STR-002B | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | 25х3,0 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
| 25 50 | 005-IA-0601 | 09Г2С | 2 | Воздух КИПиА / Instrument air | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0008 / Fitting 087-GV-0008 | 32х3,5 57х3,5 | 0,5 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 15 20 25 50 100 | 087-IA-0600 | 09Г2С | 2 | Воздух КИПиА / Instrument air | Г/G | Арматуры 087-GV-0008 / Fitting 087-GV-0008 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 18 х3,0 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,5 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0
| 25 50 | 005-LI-0601 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0012 / Fitting 087-GV-0012 | 32х3,5 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 20 25 50 100 | 087-LI-0600 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Арматуры 087-GV-0012 / Fitting 087-GV-0012 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 50 | 087-LI-0601 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Лимитной шайбе 087-SPI-004A / Restriction orifice 087-SPI-004A | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 50 | 087-LI-0602 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Лимитной шайбе 087-SPI-004B / Restriction orifice 087-SPI-004B | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 50 | 087-LI-0603 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-01 / Utility station US-01 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 15 50 | 087-LI-0604 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-02, анализаторам 087-AL-0601, 0602/ Utility station US-02, analyzers 087-AL-0601, 0602 | 18х3,0 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
| 50 | 087-LI-0605 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-03 / Utility station US-03 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 50 | 087-LI-0606 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-04 / Utility station US-04 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 25 50 | 072-HGWS-0201 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0016 / Fitting 087-GV-0016 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | N |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 20 25 50 100 | 087-HGWS-0600 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Арматуре 087-GV-0016 / Fitting 087-GV-0016 | Обогрев оборудования / Equipment heating | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 40 50 60 | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00005 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 25 50 | 087-HGWS-0601 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0054 / Fitting 087-GV-0016 | Обогрев ресивера 087-V-001 / Equipment heating 087-V-001 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | N |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 25 50 | 072-HGWR-0201 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0020 / Fitting 087-GV-0020 | Границе установки / Battery limits | 32х3,5 57х3,5 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 40 | N |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 20 25 50 100 | 087-HGWR-0600 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Обогрева оборудования / Equipment heating | Арматуре 087-GV-0020 / Fitting 087-GV-0020 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 30 40 50 | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00005 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 20 25 50 100 | 087-HGWR-0601 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Обогрева ресивера 087-V-001 / Equipment heating 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0055 / Fitting 087-GV-0055 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 30 40 50 | N |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1 | - | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 25 50 300 | 062-MS-0201 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматурам 087-GV-0021, 087-GLV-0001/ Fitting 087-GV-0021, 087-GLV-0001 | 32х4,5 57х4,5 325x8,0 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 80 120 | N |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 3 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 150 | 062-MS-0202 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Трубопровода 062-MS-0201/ Piping 062-MS-0201 | Конденсатоотводчику 087-STT-010 / Steam trap 087-STT-010 | 32х3,5 45х4,5 159x5,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 20 25 40 50 80 150 250 300 | 087-MS-0600 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Арматур 087-GV-0021, 087-GLV-0001 / Fitting 087-GV-0021, 087-GLV-0001 | Клапанам FV-0701A, FV-0701B, FV-0702A, FV-0702B / Valves FV-0701A, FV-0701B, FV-0702A, FV-0702B | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 57х4,5 89х5,0 159х5,5 273х7,0 325x8,0 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 80 80 100 120 120 | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 3 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 150 | 087-MS-0601 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Трубопровода 087-MS-0600 / Piping 087-MS-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-001 / Steam trap 087-STT-001 | 32х3,5 45х4,5 159x5,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 60 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 20 25 50 250 | 087-SSB-0600 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0701B, лимитной шайбы 087-SPI-006 / Valve 087-FV-0701B, restriction orifice 087-SPI-006 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 25х4,0 32х4,5 57х4,5 273х7,0 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 80 120 | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 2 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 20 25 40 150 | 087-SSB-0601 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0701A, лимитной шайбы 087-SPI-007 / Valve 087-FV-0701A, restriction orifice 087-SPI-007 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 159х5,5 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 100 | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 20 25 50 250 | 087-SSB-0602 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0702B, лимитной шайбы 087-SPI-008 / Valve 087-FV-0702B, restriction orifice 087-SPI-008 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 25х4,0 32х4,5 57х4,5 273х7,0 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 80 120 | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 2 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 20 25 40 80 150 | 087-SSB-0603 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0702A, лимитной шайбы 087-SPI-009 / Valve 087-FV-0702A, restriction orifice 087-SPI-009 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 89х5,0 159х5,5 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 80 100 | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 100 150 | 087-SSB-0604 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0600 / Piping 087-SSB-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-002 / Steam trap 087-STT-002 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 80 100 | 087-SSB-0605 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0601 / Piping 087-SSB-0601 | Конденсатоотводчику 087-STT-003 / Steam trap 087-STT-003 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 100 150 | 087-SSB-0606 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0602 / Piping 087-SSB-0602 | Конденсатоотводчику 087-STT-004 / Steam trap 087-STT-004 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 80 100 | 087-SSB-0607 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0603 | Конденсатоотводчику 087-STT-005 / Steam trap 087-STT-005 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 100 150 | 087-SSB-0608 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0600 / Piping 087-SSB-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-006 / Steam trap 087-STT-006 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 80 100 | 087-SSB-0609 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0601 / Piping 087-SSB-0601 | Конденсатоотводчику 087-STT-007 / Steam trap 087-STT-007 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 100 150 | 087-SSB-0610 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0602 / Piping 087-SSB-0602 | Конденсатоотводчику 087-STT-008 / Steam trap 087-STT-008 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 40 80 100 | 087-SSB-0611 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0603 | Конденсатоотводчику 087-STT-009 / Steam trap 087-STT-009 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | 1 | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
| 25 50 | 069-LC-0201 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0026 / Fitting 087-GV-0026 | Границе установки / Battery limits | 32х4,5 57x4,5 | 0,5÷0,77 | 100 | 1,0 / FV | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 1,446 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
| 20 25 50 100 | 087-LC-0600 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | Арматуре 087-GV-0026 / Fitting 087-GV-0026 | 25х4,0 32х4,5 57x4,5 108х5,0 | 0,5÷0,77 | 100 | 1,0 / FV | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 1,446 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,0
| 25 50 | 087-LC-0601 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Конденсатоотводчиков 087-STT-010, 087-STT-001 / Steam traps 087-STT-010, 087-STT-001 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 32х4,5 57x4,5 | Не более / No more 1,3 | 195 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss |  | T |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | - | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
| 25 50 | 087-LC-0602 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Трубопроводов 087-SSB-0600, 087-SSB-0601, 087-SSB-0602, 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0600, 087-SSB-0601, 087-SSB-0602, 087-SSB-0603 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 32х4,5 57x4,5 | Не более / No more 1,000 | 120 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2 | - | 2 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
| 50 | 087-LC-0603 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | От переливного штуцера станции откачки парового конденсата 087-U-002 / From the overflow connection of the steam condensate pumping station 087-U-002 | В колодец 075-1500-MH-003 / Into the pit 075-1500-MH-003 | 57x4,5 | Гидростат. / Hydrostatic | 100 | Гидростат. / Hydrostatic | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | E |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0611 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0115/ Fitting 087-GV-0115 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0612 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0205/ Fitting 087-GV-0205 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0613 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0116/ Fitting 087-GV-0116 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0614 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0212/ Fitting 087-GV-0212 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0615 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0057/ Fitting 087-GV-0057 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0616 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0219/ Fitting 087-GV-0219 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0617 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0058/ Fitting 087-GV-0058 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0618 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0226/ Fitting 087-GV-0226 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0619 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 062-GV-0001/ Fitting 062-GV-0001 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00002 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 40 | 087-LC-0620 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0268/ Fitting 087-GV-0268 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2 | - |  | - | - | - | 1,5
| 25 50 | 087-MFG-0614 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-005A / Restriction orifice 087-SPI-005A | Арматуре 087-CV-0010A / Fitting 087-CV-0010A | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 25 50 | 087-MFG-0615 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-005B / Restriction orifice 087-SPI-005B | Арматуре 087-CV-0010B / Fitting 087-CV-0010B | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 1 | 10 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
| 25 50 | 087-LI-0607 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-004A / Restriction orifice 087-SPI-004A | Арматуре 087-CV-0015A / Fitting 087-CV-0015A | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 25 50 | 087-LI-0608 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-004B / Restriction orifice 087-SPI-004B | Арматуре 087-CV-0015B / Fitting 087-CV-0015B | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
| 8 15 50 | 087-LI-0609 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Узлу 087-MSC- 0908 и 087-AI-0600/ Assembly 087-MSC-0908 and 087-AI-0600 | 8 х1,5 18 х3,0 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5
| 8 15 50 | 087-LI-0610 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Узлу 087-MSC- 0909 и 087-AI-0601/ Assembly 087-MSC-0909 and 087-AI-0601 | 8 х1,5 18 х3,0 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5
| 50 | 087-FLL-0606 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0010A / Fitting 087-CV-0010A | Арматуре 087-GV-0044A / Fitting 087-GV-0044A | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,0 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 50 | 087-FLL-0607 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0010B / Fitting 087-CV-0010B | Арматуре 087-GV-0044B / Fitting 087-GV-0044B | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,0 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 50 | 087-FLL-0608 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0015A / Fitting 087-CV-0015A | Арматуре 087-GV-0053A / Fitting 087-GV-0053A | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,3 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 50 | 087-FLL-0609 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0015B / Fitting 087-CV-0015B | Арматуре 087-GV-0053B / Fitting 087-GV-0053B | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,3 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 50 | 087-FLL-0610 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Штуцера факела 087-FL-001A / Flare connections 087-FL-001A | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 50 | 087-FLL-0611 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Штуцера факела 087-FL-001B / Flare connections 087-FL-001B | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1 | 1 | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 15 25 | 087-FLL-0612 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-GV-0281 / Fittings 087-GV-0281 | Узлу 087-MSC-0908 / Assembly 087-MSC-0908 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 15 50 | 087-ATM-0601 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Узла 087-MSC-0907 / Assembly 087-MSC-0907 | В атмосферу / Into the air | 18х3,0 57х3,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
| 100 | 087-ATM-0602 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | В атмосферу / Into the air | 108х4,0 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2 | - |  | - | - | - | 2,0
| 50 | 087-DN-0603 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Штуцера факела 087-FL-001A / Flare connections 087-FL-001A | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1 | - | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 50 | 087-DN-0604 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Штуцера факела 087-FL-001B / Flare connections 087-FL-001B | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1 | - | 100 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 15 25 | 087-FLL-0613 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Узла 087-MSC-0908 / Assembly 087-MSC-0908 | Арматуре 087-GV-0287 / Fitting 087-GV-0287 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 15 25 | 087-FLL-0614 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-GV-0284 / Fittings 087-GV-0284 | Узлу 087-MSC-0909 / Assembly 087-MSC-0909 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
| 15 25 | 087-FLL-0615 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Узла 087-MSC-0909 / Assembly 087-MSC-0909 | Арматуре 087-GV-0290 / Fitting 087-GV-0290 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017

## Лист1
GCC-NAG-DDD-12470-00-1400-TH-LST-00001-05_result | GCC-NAG-DDD-12460-00-1500-TH-LST-00001_04_2_result
Изм./ Rev._18 | Изм./ Rev._18
Номинальный диаметр DN, мм / Nominal diameter DN, mm | Номинальный диаметр DN, мм / Nominal diameter DN, mm
Номер линии / Line No. | Номер линии / Line No.
Материал / Material | Материал / Material
Прибавка на коррозию, мм/ Corrosion Allowance, mm | Прибавка на коррозию, мм/ Corrosion Allowance, mm
Среда / Medium | Среда / Medium
Фазовое состояние / Phase (L/G/S) | Фазовое состояние / Phase (L/G/S)
Расположение / Location | Расположение / Location
Расположение / Location | Расположение / Location
Диаметр х толщина стенки, мм/ Diameter x wall thickness, mm | Диаметр х толщина стенки, мм/ Diameter x wall thickness, mm
Рабочие условия / Operational conditions | Рабочие условия / Operational conditions
Рабочие условия / Operational conditions | Рабочие условия / Operational conditions
Расчетные условия / Calculated conditions | Расчетные условия / Calculated conditions
Расчетные условия / Calculated conditions | Расчетные условия / Calculated conditions
Класс давления. Условное Давление / Pressure rating. Nominal Pressure | Класс давления. Условное Давление / Pressure rating. Nominal Pressure
Изоляция / Insulation | Изоляция / Insulation
Изоляция / Insulation | Изоляция / Insulation
Тип обогрева / Heating type | Тип обогрева / Heating type
Изм./ Rev._19 | Изм./ Rev._19
Термообработка сварных швов / Post Weld Heat Treatment | Термообработка сварных швов / Post Weld Heat Treatment
№ монтажно-технологической схемы / P&ID No. | № монтажно-технологической схемы / P&ID No.
Испытания на прочность и плотность / Strength Tests | Испытания на прочность и плотность / Strength Tests
Испытания на прочность и плотность / Strength Tests | Испытания на прочность и плотность / Strength Tests
Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test
Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test
Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test | Дополнительное испытание на герметичность / Leakage Test
Горючесть/воспламеняемость (в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89)и / Combustibility / flammability (according to GOST 12.1.044-89) | Горючесть/воспламеняемость (в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89)и / Combustibility / flammability (according to GOST 12.1.044-89)
Класс опасности среды (в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76) / Medium hazard class (according to GOST 12.1.007-76) | Класс опасности среды (в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76) / Medium hazard class (according to GOST 12.1.007-76)
Категория и группа трубопровода по ГОСТ 32569-2013 / Pipeline Group and category according to GOST 32569-2013) | Категория и группа трубопровода по ГОСТ 32569-2013 / Pipeline Group and category according to GOST 32569-2013)
Группа среды по ТР ТС 032/2013 / Fluid Group according TR CU 032/2013 | Группа среды по ТР ТС 032/2013 / Fluid Group according TR CU 032/2013
Категория трубопровода по ТР ТС 032/2013 / Pipeline Category according TR CU 032/2013 | Категория трубопровода по ТР ТС 032/2013 / Pipeline Category according TR CU 032/2013
Неразрушающий контроль сварных швов, % / Nondestructive welding joints control % | Неразрушающий контроль сварных швов, % / Nondestructive welding joints control %
Объём стилоскопирования сварных швов, % / PMI, % of welds | Объём стилоскопирования сварных швов, % / PMI, % of welds
Критическая линия / Critical Line | Критическая линия / Critical Line
Методы очистки (продувка / пропарка / промывка) / Cleaning Methods (purging / steaming / flushing) | Методы очистки (продувка / пропарка / промывка) / Cleaning Methods (purging / steaming / flushing)
Отбраковочная толщина, мм / Rejection thickness, mm | Отбраковочная толщина, мм / Rejection thickness, mm
Примечание / Remark | Примечание/ Remark