## Sheet1
номер линии / line no. | изм./rev._18 | номинальный диаметр dn, мм / nominal diameter dn, mm | материал / material | прибавка на коррозию, мм / corrosion allowance, mm | среда / medium | фазовое состояние / phase (l/g/s) | расположение / location | расположение / location.1 | Диаметр х толщина стенки, мм/ Diameter x wall thickness, mm | рабочие условия / operational conditions | рабочие условия / operational conditions.1 | расчетные условия / calculated conditions | расчетные условия / calculated conditions.1 | класс давления. условное давление / pressure rating. nominal pressure | изоляция / insulation | изоляция / insulation.1 | тип обогрева / heating type | изм./rev._19 | термообработка сварных швов / post weld heat treatment | № монтажно-технологической схемы / P&ID No. | испытания на прочность и плотность / strength tests | испытания на прочность и плотность / strength tests.1 | дополнительное испытание на герметичность / leakage test | дополнительное испытание на герметичность / leakage test.1 | дополнительное испытание на герметичность / leakage test.2 | горючесть/воспламеняемость (в соответствии с гост 12.1.044-89) / combustibility / flammability (according to gost 12.1.044-89) | класс опасности среды (в соответствии с гост 12.1.007-76) / medium hazard class (according to gost 12.1.007-76) | Категория и группа трубопровода по ГОСТ 32569-2013 / Pipeline Group and category according to GOST 32569-2013) | группа среды по тр тс 032/2013 / fluid group according tr cu 032/2013 | категория трубопровода по тр тс 032/2013 / pipeline category according tr cu 032/2013 | неразрушающий контроль сварных швов, % / nondestructive welding joints control % | объём стилоскопирования сварных швов, % / pmi, % of welds | критическая линия / critical line | методы очистки (продувка / пропарка / промывка) / cleaning methods (purging / steaming / flushing) | отбраковочная толщина, мм / rejection thickness, mm | Примечание/ Remark | примечание / remark
005-IA-0601 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Воздух КИПиА / Instrument air | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0008 / Fitting 087-GV-0008 | 32х3,5 57х3,5 | 0,5 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
005-IA-0602 |  | 80 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Воздух КИПиА / Instrument air | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 084-GV-0248 / Fittings 084-GV-0248 | 89x4 32x3,5 | 0,5…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 2,0 1,5
005-LI-0601 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0012 / Fitting 087-GV-0012 | 32х3,5 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
005-LI-0602 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 084-GV-0240 / Fittings 084-GV-0240 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
005-PA-0601 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0004 / Fitting 087-GV-0004 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
005-PA-0602 |  | 80 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре 084-GV-0236 / Fittings 084-GV-0236 | 89x4 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 2,0 1,5
033-DW-0016 |  | 80 40 | 12Х18Н10Т | 1 | Деминерализованная вода / Demineralized water | Ж/L | Границы установки / Battery limits | Арматуре 084-GV-0135 / Fittings 084-GV-0135 | 89x4 43x3,5 | 0,27…0,33 | 15…30 | 1,0 | -39/ 40 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 |  |  | - | 12470-PID-00003 | Вода / water | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | - | 2,0 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ accord-ing to ГОСТ 6032-2017
049-MFG-0501 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре XZVM-0700 / Fittings XZVM-0700 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
049-MFG-0504 |  | 80 40 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматуре XZVM-0700 / Fittings XZVM-0700 | 89х4 45x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  |  | 12470-PID-00003 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 1,5
062-MS-0201 |  | 25 50 300 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматурам 087-GV-0021, 087-GLV-0001/ Fitting 087-GV-0021, 087-GLV-0001 | 32х4,5 57х4,5 325x8,0 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 80 120 | N |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 3 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
062-MS-0202 |  | 25 40 150 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Трубопровода 062-MS-0201/ Piping 062-MS-0201 | Конденсатоотводчику 087-STT-010 / Steam trap 087-STT-010 | 32х3,5 45х4,5 159x5,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
062-MS-0204 |  | 400 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | П/S | Границы установки / Battery limits | Арматурам 084-GV-0154, 084-GLV-0002 / Fittings 084-GV-0154, 084-GLV-0120, 084-GV-0161 | 426x9 57x4,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 120 80 | N |  | - | 12470-PID-00003 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 3 | 2 методами объемного контроля (РК, УЗК) (в т.ч. мин. 5% РК) | - | Критическая линия / Critical Line | - | 4,0 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
062-MS-0205 |  | 200 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | П/S | Трубопровода 062-MS-0204 / Piping 062-MS-0204 | Конденсатоотводчику 084-STT-001 / Steam trap 084-STT-001 | 219x6 57x4,5 32х4,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 110 80 50 | T |  | - | 12470-PID-00003 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 2 | 2 методами объемного контроля (РК, УЗК) (в т.ч. мин. 5% РК) | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,5 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
069-LC-0201 |  | 25 50 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0026 / Fitting 087-GV-0026 | Границе установки / Battery limits | 32х4,5 57x4,5 | 0,5÷0,77 | 100 | 1,0 / FV | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 1,446 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
069-LC-0202 |  | 80 40 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 084-GV-0700 / Fitting 084-GV-0700 | Границе установки / Battery limits | 89x5 45x4,5 | 0,6 | 100 | FV / 1,0 | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00003 | Вода / water | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5
072-HGWR-0201 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0020 / Fitting 087-GV-0020 | Границе установки / Battery limits | 32х3,5 57х3,5 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 40 | N |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
072-HGWR-0203 |  | 200 80 40 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Арматуры 084-GV-0114 / Fittings 084-GV-0114 | Границе установки / Battery limits | 219x6 89х4 45х3,5 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00003 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line |  | 2,5 2,0 1,5
072-HGWS-0201 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Границы установки / Battery limits | Арматуре 087-GV-0016 / Fitting 087-GV-0016 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | N |  | - | 12460-PID-00002 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
072-HGWS-0203 |  | 200 80 40 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Границы установки / Battery limits | Арматуре 084-GV-0113 / Fittings 084-GV-0113 | 219x6 89х4 45х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00003 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line |  | 2,5 2,0 1,5
084-ATM-0700 |  | 150 100 50 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу \ Vents to Atmosphere | Г/G | Оборудования, уровнемерных колонок, фильтров / Equipment, level gauges, filters | На свечу 084-X-001 / Scattering candle 084-X-001 | 159х4,5 108х4 57x3,5 32x3,5 18х3 | Атм. / Atm. | 100 | - | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 40 40 40 | T |  |  | 12470-PID-00004 00005 00006 00007 00010 00011 00012 00013 | - | - | - | - | - | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка /steaming | 2,5 2,0 1,5 1,5 1,0
084-ATM-0701 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу \ Vents to Atmosphere | Г/G | Узла 084-MSC-0900 / Assembly 084-MSC-0900 | В атмосферу \ To Atmosphere | 32x3,5 18x3 | Атм. / Atm. | Окр. cреда / Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00003 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,0
084-ATM-0702 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу \ Vents to Atmosphere | Г/G | ППК 084-PSV-0002 A(B) / PSV 084-PSV-0002 A(B) | В атмосферу / To Atmosphere | 57x3,5 | Атм. / Atm. | Не ниже 5 / No lower than 5 | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | E |  | - | 12470-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 |  | Предусмотреть электрообогрев блока предохранительных клапанов совместно с электрообогревом линии сброса / Provide electric heating for safety valve block together with electric discharge line heating
084-ATM-0703 |  |  | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу \ Vents to Atmosphere | Г/G | ППК 084-PSV-0003 A(B) / PSV 084-PSV-0003 A(B) | В атмосферу / To Atmosphere |  | Атм. / Atm. | Не ниже 5 / No lower than 5 | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | E |  | - | 12470-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 2,5 |  | Предусмотреть электрообогрев блока предохранительных клапанов совместно с электрообогревом линии сброса / Provide electric heating for safety valve block together with electric discharge line heating
084-ATM-0704 |  | 100 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу \ Vents to Atmosphere | Г/G | Станции откачки парового конденсата 084-U-002 / Steam condensate pumping station 084-U-002 | В атмосферу / To Atmosphere | 108х4 | Атм. / Atm. | Не ниже 5 / No lower than 5 | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | E |  | - | 12470-PID-00008 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 2,0
084-DR-0700 |  | 80 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Оборудования факельного хозяйства 12470 / Flare equipment 12470 | Штуцеру N09 дренажной емкости 084-V-006 / Connection N09 Drainage tank 084-V-006 | 89x4 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00004 00005 00007 00008 00010 00011 00012 00013 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5 1,5
084-DR-0701 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Уровнемерных колонок сепаратора 084-V-003 и арматуры 084-GV-0017, 084-GV-0442 / Level columns KO Drum 084-V-003 and fittings 084-GV-0017, 084-GV-0442 | Арматурe 084-GV-0346 / Fitting 084-GV-0346 | 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | FV / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-DR-0702 |  | 100 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Насосов 084-P-002A,В / Pumps 084-P-002A, В | Арматурам 084-XVM-0735, 084-XVM-0736 / Fitting 084-XVM-0735, 084-XVM-0736 | 108x4 32x3,5 25x3 | 0,09…0,15 | 10…40 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,12 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 1,5 1,5
084-DR-0703 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Уровнемерных колонок сепаратора 084-V-001 и арматуры 084-GV-0005, 084-GV-0443 / Level columns KO Drum 084-V-001 and fittings 084-GV-0005, 084-GV-0443 | Арматурe 084-GV-0174 / Fitting 084-GV-0174 | 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | FV / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-DR-0704 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Уровнемерных колонок емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 и арматуры 084-GV-0049, 084-GV-0448 / Level column сollection tank of flare condensate 084-V-005 and fittings 084-GV-0049, 084-GV-0448 | Арматурe 084-GV-0454 / Fitting 084-GV-0454 | 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | FV / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-0007 | Вода / water | 0,54 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-DR-0705 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Уровнемерных колонок сепаратора 084-V-002 и арматуры 084-GV-0029, 084-GV-0445 / Level columns KO Drum 084-V-002 and fittings 084-GV-0029, 084-GV-0445 | Арматурe 084-GV-0207 / Fitting 084-GV-0207 | 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | FV / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-DR-0706 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Уровнемерных колонок сепаратора 084-V-004 и арматуры 084-GV-0037, 084-GV-0444 /Level columns KO Drum 084-V-004 and fittings 084-GV-0037, 084-GV-0444 | Арматурe 084-GV-0215 / Fitting 084-GV-0215 | 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | FV / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-DR-0707 |  | 25 20 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Насоса 084-P-001A и фильтра 084-STR-003A / Pump 084-P-001A и filter 084-STR-003A | Арматурe 084-GV-0627/ Fitting 084-GV-0627 | 32x3,5 25x3 18x3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 1,755 | -39/ 100 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 30 30 30 | E |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,531 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0 1,0
084-DR-0708 |  | 25 20 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Насоса 084-P-001B и фильтра 084-STR-003B / Pump 084-P-001B и filter 084-STR-003B | Арматурe 084-GV-0628/ Fitting 084-GV-0628 | 32x3,5 25x3 18x3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 1,755 | -39/ 100 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 30 30 30 | E |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,531 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0 1,0
084-DR-0709 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N06 гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N06 Water seal 084-HL-001 | Арматурe 084-GV-0062/ Fitting 084-GV-0062 | 57x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0710 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N10B гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N10B Water seal 084-HL-001 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57x3,5 | -0,001591 ...0,052 | 10…80 | -0,05 / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0711 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N11B гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N11B Water seal 084-HL-001 | Уровнемерной Колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,001591 ...0,052 | 10…80 | -0,05 / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0712 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N11B гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N11B Water seal 084-HL-003 | Уровнемерной Колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,001591 ...0,052 | 10…80 | -0,05 / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0713 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N10B гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N10B Water seal 084-HL-003 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57x3,5 | -0,001591 ...0,052 | 10…80 | -0,05 / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  |  | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0714 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N06 гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N06 Water seal 084-HL-003 | Арматурe 084-GV-0066/ Fitting 084-GV-0066 | 57x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0715 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N11B гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N11B Water seal 084-HL-004 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,001591 ...0,052 | 10…80 | -0,05 / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0716 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N10B гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N10B Water seal 084-HL-004 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57x3,5 | -0,001591 ...0,052 | 10…80 | -0,05 / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  |  | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0717 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N06 гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N06 Water seal 084-HL-004 | Арматурe 084-GV-0084/ Fitting 084-GV-0084 | 57x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0718 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N11B гидрозатвора 084-HL-002 / Сonnection N11B Water seal 084-HL-002 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000615 ...0,009 | 10…80 | -0,05 / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0719 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N10B гидрозатвора 084-HL-002 / Сonnection N10B Water seal 084-HL-002 | Уровнемерной Колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000615 ...0,052 | 10…80 | -0,05 / 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0720 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N06 гидрозатвора 084-HL-002 / Сonnection N06 Water seal 084-HL-002 | Арматурe 084-GV-0092/ Fitting 084-GV-0092 | 57x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-DR-0721 |  | 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Арматуры 084-GV-0074, 084-GV-0064, 084-GV-0086, 084-GV-0095/ Fittings 084-GV-0074, 084-GV-0064, 084-GV-0086, 084-GV-0095 | Штуцеру N01 дренажной ёмкости 084-V-006 / Сonnection N01 Drainage tank 084-V-006 | 89x4 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00008 00010 00011 00012 00013 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0
084-DR-0722 |  | 80 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Арматур 084-GV-0333, 084-GV-0334 / Fittings 084-GV-0333, 084-GV-0334 | Арматурам 084-GV-0064, 084-GV-1150/ Fittings 084-GV-0064, 084-GV-1150 | 89x4 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5
084-DR-0723 |  | 80 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N05 гидрозатвора 084-HL-001 и уровнемерной колонки / Сonnection N05 Water seal 084-HL-001 and level gauge column | Арматурe 084-GV-0330/ Fitting 084-GV-0330 | 89x4 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5 1,5
084-DR-0724 |  | 80 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N05 гидрозатвора 084-HL-004 и уровнемерной колонки / Сonnection N05 Water seal 084-HL-004 and level gauge column | Арматурe 084-GV-0331/ Fitting 084-GV-0331 | 89x4 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 | T |  |  | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5 1,5
084-DR-0725 |  | 80 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N05 гидрозатвора 084-HL-002 и уровнемерной колонки / Сonnection N05 Water seal 084-HL-002 and level gauge column | Арматурe 084-GV-0336 / Fitting 084-GV-0336 | 89x4 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5 1,5
084-DR-0726 |  | 80 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Арматур 084-GV-0080, 084-GV-0081, 084-GV-0082 / Fittings 084-GV-0080, 084-GV-0081, 084-GV-0082 | Арматурам 084-GV-0086, 084-GV-1156/ Fittings 084-GV-0086, 084-GV-1156 | 89x4 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | T |  |  | 12470-PID-00012 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5
084-DR-0727 |  | 80 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Арматуры 084-GV-0090 / Fitting 084-GV-0090 | Арматурам 084-GV-0095, 084-GV-1159 / Fittings 084-GV-0095, 084-GV-1159 | 89x4 32х3,5 | -0,000615 …0,009 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | T |  | - | 12470-PID-00013 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5
084-DR-0728 |  | 80 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Арматур 084-GV-0069, 084-GV-0068 / Fittings 084-GV-0069, 084-GV-0068 | Арматурам 084-GV-0074, 084-GV-1153/ Fittings 084-GV-0074, 084-GV-1153 | 89x4 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | T |  |  | 12470-PID-00011 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5
084-DR-0729 |  | 80 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N05 гидрозатвора 084-HL-003 и уровнемерной колонки / Сonnection N05 Water seal 084-HL-003 and level gauge column | Арматурe 084-GV-0455/ Fitting 084-GV-0455 | 89x4 57x3,5 32x3,5 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 | T |  |  | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0 1,5 1,5
084-DR-0730 |  | 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N05 дренажной ёмкости 084-V-006 / Сonnection N05 Drainage tank 084-V-006 | Вакуум-машине / vacuum machine | 89x4 | 0,04…0,1 (абс.) | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | N |  | - | 12470-PID-00008 | Вода / water | 0,46 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0
084-DR-0731 |  | 100 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Арматуры 084-XVM-0736 / Fitting 084-XVM-0736 | Колодцу с гасителем напора / the well with flow dampener | 108x4 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…40 | Гидростатическое / Hydrostatic | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | T |  | - | 12470-PID-00008 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 4 | В-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | Пропарка / steaming | 2,0
084-DR-0732 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Узла 084-MSC-0902 / Assembly 084-MSC-0902 | Трубопроводу 084-DR-0700 / Piping 084-DR-0700 | 57x3,5 18х3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0733 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Узла 084-MSC-0904 / Assembly 084-MSC-0904 | Трубопроводу 084-DR-0700 / Piping 084-DR-0700 | 57x3,5 18х3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0734 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Узла 084-MSC-0906 / Assembly 084-MSC-0906 | Трубопроводу 084-DR-0700 / Piping 084-DR-0700 | 57x3,5 18х3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0735 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Узла 084-MSC-0908 / Assembly 084-MSC-0908 | Трубопроводу 084-DR-0700 / Piping 084-DR-0700 | 57x3,5 18х3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0736 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Узла 084-MSC-0909 / Assembly 084-MSC-0909 | Трубопроводу 084-DR-0700 / Piping 084-DR-0700 | 57x3,5 18х3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0737 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Узла 084-MSC-0911 / Assembly 084-MSC-0911 | Трубопроводу 084-DR-0700 / Piping 084-DR-0700 | 57x3,5 18х3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0738 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Узла 084-MSC-0913 / Assembly 084-MSC-0913 | Трубопроводу 084-DR-0700 / Piping 084-DR-0700 | 57x3,5 18х3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0739 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Узла 084-MSC-0915 / Assembly 084-MSC-0915 | Трубопроводу 084-DR-0700 / Piping 084-DR-0700 | 57x3,5 18х3 | Гидростатическое / Hydrostatic | 10…80 | 0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00013 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0740 |  | 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N04(A) гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N04(A) Water seal 084-HL-001 | Арматурe 084-GV-0333/ Fitting 084-GV-0333 | 89x4 | -0,001591 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0
084-DR-0741 |  | 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N04(B) гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N04(B) Water seal 084-HL-001 | Арматурe 084-GV-0334/ Fitting 084-GV-0334 | 89x4 | -0,001591 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0
084-DR-0742 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Арматуры 084-GV-1150 / Fitting 084-GV-1150 | Узлу 084-MSC-0909 / Assembly 084-MSC-0909 | 32х3,5 18х3 | 0,005 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0743 |  | 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N04(A) гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N04(A) Water seal 084-HL-003 | Арматурe 084-GV-0069/ Fitting 084-GV-0069 | 89x4 | -0,001591 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0
084-DR-0744 |  | 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N04(B) гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N04(B) Water seal 084-HL-003 | Арматурe 084-GV-0068/ Fitting 084-GV-0068 | 89x4 | -0,001591 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0
084-DR-0745 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Арматуры 084-GV-1153 / Fitting 084-GV-1153 | Узлу 084-MSC-0911 / Assembly 084-MSC-0911 | 32х3,5 18х3 | 0,005 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 | T |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-DR-0746 |  | 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Дренаж / Drain | Ж/ L | Штуцера N04(A) гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N04(A) Water seal 084-HL-004 | Арматурe 084-GV-0080/ Fitting 084-GV-0080 | 89x4 | -0,001591 …0,052 | 10…80 | -0,05 /0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 0,501 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0.1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 2,0
084-DW-0700 |  | 100 80 25 20 | 12Х18Н10Т | 1 | Деминерализованная вода / Demineralized water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0135 / Fittings 084-GV-0135 | Арматурам 084-GV-0139, 084-GV-0142, 084-GV-0145, 084-GV-0150 / Fittings 084-GV-0139, 084-GV-0142, 084-GV-0145, 084-GV-0150 | 108x4 89x4 32x3,5 25x3 | 0,27…0,33 | 15…30 | 1,0 | -39/ 40 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 50 50 |  |  | - | 12470-PID-00003 00010 00011 00012 | Вода / water | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | - | 2,0 2,0 1,5 1,0 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ accord-ing to ГОСТ 6032-2017
084-DW-0701 |  | 80 50 | 12Х18Н10Т | 1 | Деминерализованная вода / Demineralized water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0139 / Fittings 084-GV-0139 | Штуцера N03 гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N03 Water seal 084-HL-001 | 89x4 57x3,5 | 0,27…0,33 | 15…30 | 1,0 | -39/ 40 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 |  |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | - | 2,0 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ accord-ing to ГОСТ 6032-2017
084-DW-0702 |  | 80 50 | 12Х18Н10Т | 1 | Деминерализованная вода / Demineralized water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0142 / Fittings 084-GV-0142 | Штуцера N03 гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N03 Water seal 084-HL-003 | 89x4 57x3,5 | 0,27…0,33 | 15…30 | 1,0 | -39/ 40 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | Т |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | - | 2,0 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-DW-0703 |  | 80 50 | 12Х18Н10Т | 1 | Деминерализованная вода / Demineralized water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0145 / Fittings 084-GV-0145 | Штуцера N03 гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N03 Water seal 084-HL-004 | 89x4 57x3,5 | 0,27…0,33 | 15…30 | 1,0 | -39/ 40 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | Т |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | - | 2,0 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-DW-0704 |  | 80 50 | 12Х18Н10Т | 1 | Деминерализованная вода / Demineralized water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0150 / Fittings 084-GV-0150 | Штуцера N03 гидрозатвора 084-HL-002 / Сonnection N03 Water seal 084-HL-002 | 89x4 57x3,5 | 0,27…0,33 | 15…30 | 1,0 | -39/ 40 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | Т |  | - | 12470-PID-00013 | Вода / water | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | - | 2,0 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-FC-0700 |  | 100 80 50 40 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат, вода / Flare Condensate, water | Ж/L | Насосов 084-P-001A, 084-P-001B / Pumps 084-P-001A, 084-P-001B | Арматурe 084-GV-0244 / Fitting 084-GV-0244 | 108х4 89х4 57x3,5 45х3,5 32x3,5 25x3 | 0.918…1.50 | 10…80 | 1,755 | -39 /100 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 50 50 50 | Т |  | - | 12470-PID-00003, 00007 | Вода / water | 2,51 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,84 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0
084-FC-0701 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N06 сепаратора 084-V-001/ Сonnection N06 KO Drum 084-V-001 | Арматурe 084-GV-0006 / Fitting 084-GV-0006 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | E |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0702 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N04 сепаратора 084-V-003 / Сonnection N04 KO Drum 084-V-003 | Арматурe 084-GV-0017 / Fitting 084-GV-0017 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0703 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N05 сепаратора 084-V-001 / Сonnection N05 KO Drum 084-V-001 | Арматурe 084-GV-0009 / Fitting 084-GV-0009 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0704 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N14(B) сепаратора 084-V-001 / Сonnection N14(B) KO Drum 084-V-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0705 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N06 сепаратора 084-V-003/ Сonnection N06 KO Drum 084-V-003 | Арматурe 084-GV-0018 / Fitting 084-GV-0018 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | E |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0706 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N16(B) сепаратора 084-V-003 / Сonnection N16(B) KO Drum 084-V-003 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0707 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N15(B) сепаратора 084-V-004 / Сonnection N15(B) KO Drum 084-V-004 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0708 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N15(B) сепаратора 084-V-001 / Сonnection N15(B) KO Drum 084-V-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0709 |  | 300 200 150 100 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат, вода / Flare Condensate, water | Ж/L | Арматур 084-XVM-0701, 084-XVM-0702, 084-XVM-0710, 084-XVM-0711, 084-XVM-0735 / Fittings 084-XVM-0701, 084-XVM-0702, 084-XVM-0710, 084-XVM-0711, 084-XVM-0735 | Штуцеру N07 емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N07 flare condensate collection vessel 084-V-005 | 325х8 219х6 159х4,5 108х4 | 0,09….0,15 | 10…80 | 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 70 60 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00004, 00005, 00007, 00008 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,12 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 3,0 2,5 2,5 2,0
084-FC-0710 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат, вода / Flare condensate, water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0408 / Fitting 084-GV-0408 | Арматурам 084-GV-0053, 084-GV-0007, 084-GV-0855/ Fittings 084-GV-0053, 084-GV-0007, 084-GV-0855 | 57х3,5 | 0,2 | 10…80 | 1,755 | -39 /80 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID- 00004, 00005, 00007 | Вода / water | 2,51 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,2 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0711 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N15(B) сепаратора 084-V-003 / Сonnection N15(B) KO Drum 084-V-003 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0712 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare Condensate | Ж/L | Штуцера N05 сепаратора 084-V-002/ Сonnection N06 KO Drum 084-V-002 | Арматурe 084-GV-0028 / Fitting 084-GV-0028 | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | E |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0713 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N14(В) сепаратора 084-V-004 / Сonnection N14(B) KO Drum 084-V-004 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0714 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare Condensate | Ж/L | Штуцера N05 сепаратора 084-V-004 / Сonnection N05 KO Drum 084-V-004 | Арматурe 084-GV-0036 / Fitting 084-GV-0036 | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0715 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N16(B) сепаратора 084-V-004 / Сonnection N16(B) KO Drum 084-V-004 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0716 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare Condensate | Ж/L | Штуцера N06 сепаратора 084-V-004/ Сonnection N06 KO Drum 084-V-004 | Арматурe 084-GV-0038 / Fitting 084-GV-0038 | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | E |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0717 |  | 300 200 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Штуцера N03 сепаратора 084-V-002 / Сonnection N03 KO Drum 084-V-002 | Арматурам 084- XVM-0710, 084-GV-1138 / Fittings 084- XVM-0710, 084-GV-1138 | 325х8 219х6 32х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 90 60 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,01 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 3,0 2,5 1,5
084-FC-0718 |  | 300 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Штуцера N03 сепаратора 084-V-001 / Сonnection N03 KO Drum 084-V-001 | Арматурам 084-XVM-0701, 084-GV-0564 / Fittings 084-XVM-0701, 084-GV-0564 | 325х8 32х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 60 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 3,0 1,5
084-FC-0719 |  | 300 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Штуцера N03 сепаратора 084-V-003 / Сonnection N03 KO Drum 084-V-003 | Арматурам 084-XVM-0702, 084-GV-1132 / Fittings 084-XVM-0702, 084-GV-1132 | 325х8 32х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 60 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 3,0 1,5
084-FC-0720 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare Condensate | Ж/L | Штуцера N04 емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N04 flare condensate collection vessel 084-V-005 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | E |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,54 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0721 |  | 150 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат, вода / Flare Condensate, water | Ж/L | Штуцера N03 емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N03 flare condensate collection vessel 084-V-005 | Арматурам 084-GV-0234A, 084-GV-0234B / Fittings 084-GV-0234A, 084-GV-0234B | 159х4,5 108х4 57x3,5 32x3,5 | 0,01…0,02 | 10…80 | 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,02 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,5 2,0 1,5 1,5
084-FC-0722 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare Сondensate | Ж/L | Штуцера N05 емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N05 flare condensate collection vessel 084-V-005 | Арматурe 084-GV-0047 / Fitting 084-GV-0047 | 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…260 | 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | E |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,54 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,01 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0723 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare Condensate | Ж/L | Штуцера N12(B) емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N12(B) flare condensate collection vessel 084-V-005 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035..0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | E |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,54 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0724 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare Condensate | Ж/L | Штуцера N14(B) емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N14(B) flare condensate collection vessel 084-V-005 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | E |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,54 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0725 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Арматуры 084-GV-0053 / Fitting 084-GV-0053 | Штуцера N13 сепаратора 084-V-001 / Сonnection N13 KO Drum 084-V-001 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0726 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N16(B) сепаратора 084-V-001 / Сonnection N16(B) KO Drum 084-V-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0727 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Арматуры 084-GV-0007 / Fitting 084-GV-0007 | Штуцера N13 сепаратора 084-V-003 / Сonnection N13 KO Drum 084-V-003 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0728 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат, вода / Flare condensate, water | Ж/L | Арматур GV-0617A, 084-GV-0617В / Fittings 084-GV-0617A, 084-GV-0617В | Штуцеру N01 емкости 084-V-005 / Сonnection N01 capacity 084-V-005 | 57х3,5 32х3,5 | 0,2 | 10…80 | 1,755 | -39 /80 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,51 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,2 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-FC-0729 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare Condensate | Ж/L | Штуцера N04 сепаратора 084-V-004 / Сonnection N04 KO Drum 084-V-004 | Арматурe 084-GV-0037 / Fitting 084-GV-0037 | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0730 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N04 сепаратора 084-V-001 / Сonnection N04 KO Drum 084-V-001 | Арматурe 084-GV-0005 / Fitting 084-GV-0005 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0731 |  | 300 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Штуцера N03 сепаратора 084-V-004 / Сonnection N03 KO Drum 084-V-004 | Арматурам 084- XVM-0711, 084-GV-1144 / Fittings 084-XVM-0711, 084-GV-1144 | 325х8 32х3,5 | 0,0035...0,052 | 10…260 | 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 60 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 3,0 1,5
084-FC-0732 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N05 сепаратора 084-V-003 / Сonnection N05 KO Drum 084-V-003 | Арматурe 084-GV-0016 / Fitting 084-GV-0016 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0733 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N14(B) сепаратора 084-V-003 / Сonnection N14(B) KO Drum 084-V-003 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0734 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N14(B) сепаратора 084-V-002 / Сonnection N14(B) KO Drum 084-V-002 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0735 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N13(B) сепаратора 084-V-002 / Сonnection N13(B) KO Drum 084-V-002 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0736 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare condensate | Ж/L | Штуцера N12(B) сепаратора 084-V-002 / Сonnection N12(B) KO Drum 084-V-002 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0737 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare Condensate | Ж/L | Штуцера N04 сепаратора 084-V-002 / Сonnection N04 KO Drum 084-V-002 | Арматурe 084-GV-0029 / Fitting 084-GV-0029 | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0738 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат/ Flare Сondensate | Ж/L | Арматуры 084-GV-0855 / Fitting 084-GV-0855 | Штуцера N13 сепаратора 084-V-004 / Сonnection N13 KO Drum 084-V-004 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FC-0739 |  | 100 80 50 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат, вода / Flare Condensate, water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0234A / Fitting 084-GV-0234A | Насосу 084-P-001A / Pump 084-P-001A | 108х4 89х4 57x3,5 25x3 | 0,0087… 0,0125 | 10…80 | 1,755 | -39 /100 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,51 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,02 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 2,0 1,5 1,0
084-FC-0740 |  | 100 80 50 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат, вода / Flare Condensate, water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0234B / Fitting 084-GV-0234B | Насосу 084-P-001B / Pump 084-P-001B | 108х4 89х4 57x3,5 25x3 | 0,0087…. 0,0125 | 10…80 | 1,755 | -39 /100 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,51 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,02 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 2,0 1,5 1,0
084-FC-0741 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Арматуры 084-GV-0564 / Fitting 084-GV-0564 | Узлу 084-MSC-0902 / Assembly 084-MSC-0902 | 32х3,5 18х3 | 0,0145... 0,052 | 10…80 | 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FC-0742 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Арматуры 084-GV-1132 / Fitting 084-GV-1132 | Узлу 084-MSC-0904 / Assembly 084-MSC-0904 | 32х3,5 18х3 | 0,0145... 0,052 | 10…80 | 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FC-0743 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Арматуры 084-GV-1138 / Fitting 084-GV-1138 | Узлу 084-MSC-0906 / Assembly 084-MSC-0906 | 32х3,5 18х3 | 0,0035...0,01 | 10…80 | 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,01 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 2 | Аа-I | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FC-0744 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат / Flare condensate | Ж/L | Арматуры 084-GV-1144 / Fitting 084-GV-1144 | Узлу 084-MSC-0908 / Assembly 084-MSC-0908 | 32х3,5 18х3 | 0,0035... 0,052 | 10…80 | 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FGB-0700 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факельному стволу 084-FL-001 / Torch tube item 084-FL-001 | 32x3,5 | 0,14 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
084-FGB-0701 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факельному стволу 084-FL-001 / Torch tube item 084-FL-003 | 32x3,5 | 0,14 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
084-FGB-0702 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факельному стволу 084-FL-001 / Torch tube item 084-FL-004 | 32x3,5 | 0,14 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
084-FGB-0703 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факельному стволу 084-FL-001 / Torch tube item 084-FL-002 | 32x3,5 | 0,14 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  |  | 12470-PID-00006 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
084-FH-0700 |  | 2600 / 50 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | 084- XVM – 0703 (заглушки за арматурой / blind behind the fitting) | Сепараторy 084-V-001 / KO Drum 084-V-001 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 | Т |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5
084-FH-0701 |  | 2600 / 50 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | 084- XVM – 0705 (заглушки за арматурой / blind behind the fitting) | Сепараторy 084-V-003 / KO Drum 084-V-003 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 | Т |  | - | 12470-PID- 00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5
084-FH-0702 |  | 2600 / 50 20 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Сепаратора 084-V-001 / KO Drum 084-V-001 | Гидрозатвору 084-HL-001 / Water seal 084-HL-001 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 26,7х2,87 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 60 | Т |  | - | 12470-PID-00004, 00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5 1,0
084-FH-0703 |  | 2600 / 50 20 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Сепаратора 084-V-003 / KO Drum 084-V-003 | Гидрозатвору 084-HL-003 / Water seal 084-HL-003 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 26,7х2,87 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 60 | Т |  | - | 12470-PID-00004, 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5 1,0
084-FH-0704 |  | 2600 / 50 25 20 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Гидрозатвора 084-HL-001 / Water seal 084-HL-001 | Факельному стволу 084-FL-001 / Flare stack 084-FL-001 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 33,4х3,38 26,7х2,87 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 60 60 | E / Т |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5 1,5 1,0
084-FH-0705 |  | 2600 / 50 25 20 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Гидрозатвора 084-HL-003 / Water seal 084-HL-003 | Факельному стволу 084-FL-003 / Flare stack 084-FL-003 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 33,4х3,38 26,7х2,87 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 60 60 | E / Т |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5 1,5 1,0
084-FH-0706 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N19 сепаратора 084-V-001 / Сonnection N19 KO Drum 084-V-001 | Арматуре 084-GV-0002 / Fittings 084-GV-0002 | 60,3 х3,58 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0707 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N20 сепаратора 084-V-001 / Сonnection N20 KO Drum 084-V-001 | Арматуре 084-GV-0001 / Fittings 084-GV-0001 | 60,3 х3,58 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0709 |  | 150 100 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N12 сепаратора 084-V-003 / Сonnection N12 KO Drum 084-V-003 | Арматуре 084-GV-0052 / Fittings 084-GV-0052 | 159х4,5 108х4 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 90 90 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,5 2,0
084-FH-0710 |  | 150 100 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N12 сепаратора 084-V-001 / Сonnection N12 KO Drum 084-V-001 | Арматуре 084-GV-0407 / Fittings 084-GV-0407 | 159х4,5 108х4 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 90 90 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,5 2,0
084-FH-0711 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N19 сепаратора 084-V-003 / Сonnection N19 KO Drum 084-V-003 | Арматуре 084-GV-0012 / Fittings 084-GV-0012 | 60,3 х3,58 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0712 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Ж/L | Штуцера N16(A) сепаратора 084-V-001 / Сonnection N16(A) KO Drum 084-V-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0713 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N16(A) сепаратора 084-V-003 / Сonnection N16(A) KO Drum 084-V-003 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0714 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N14(A) сепаратора 084-V-003 / Сonnection N14(A) KO Drum 084-V-003 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0715 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N11(A) гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N11(A) Water seal 084-HL-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0716 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N10(A) гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N10(A) Water seal 084-HL-001 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0717 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N14 гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N14 Water seal 084-HL-001 | Арматурe 084-GV-0060 / Fitting 084-GV-0060 | 60,3 х3,58 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0718 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N11(A) гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N11(A) Water seal 084-HL-003 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0719 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N10(A) гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N10(A) Water seal 084-HL-003 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0720 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N14 гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N14 Water seal 084-HL-003 | Арматурe 084-GV-0074 / Fitting 084-GV-0074 | 60,3 х3,58 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0721 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N09 гидрозатвора 084-HL-001 / Сonnection N09 Water seal 084-HL-001 | Арматурe 084-GV-0327 / Fitting 084-GV-0327 | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0722 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N14(A) сепаратора 084-V-001 / Сonnection N14(A) KO Drum 084-V-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0723 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N15(A) сепаратора 084-V-001 / Сonnection N15(A) KO Drum 084-V-001 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0724 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N15(A) сепаратора 084-V-003 / Сonnection N15(A) KO Drum 084-V-003 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0725 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N09 гидрозатвора 084-HL-003 / Сonnection N09 Water seal 084-HL-003 | Арматурe 084-GV-0073 / Fitting 084-GV-0073 | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0726 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера N20 сепаратора 084-V-003 / Сonnection N20 KO Drum 084-V-003 | Арматуре 084-GV-0011 / Fittings 084-GV-0011 | 60,3 х3,58 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0732 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Арматур 084-GV-0315, 084-GV-0317 / Fittings 084-GV-0315, 084-GV-0317 | Трубопроводу 084-FH-0704 / Pipeline 084-FH-0704 | 60,3х3,58 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия/ Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0733 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Арматур 084-GV-0365, 084-GV-0367 / Fittings 084-GV-0365, 084-GV-0367 | Трубопроводу 084-FH-0705 / Pipeline 084-FH-0705 | 60,3х3,58 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия/ Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0734 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера для энергосредств / Fitting for power facilities | Арматуре 084-GV-0176 / Fitting 084-GV-0176 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0735 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера для энергосредств / Fitting for power facilities | Арматуре 084-GV-0218 / Fitting 084-GV-0218 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0736 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера для энергосредств / Fitting for power facilities | Арматуре 084-GV-0173 / Fitting 084-GV-0173 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0737 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Штуцера для энергосредств / Fitting for power facilities | Арматуре 084-GV-0192 / Fitting 084-GV-0192 | 57х3,5 | 0,0145...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0738 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Арматуры 084-GV-1160 / Fitting 084-GV-1160 | Арматуре 084-GV-1162 / Fitting 084-GV-1162 | 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 | E |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0739 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Арматуры 084-GV-1179 / Fitting 084-GV-1179 | Арматуре 084-GV-1181 / Fitting 084-GV-1181 | 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 | E |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0740 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Арматуры 084-GV-1163 / Fitting 084-GV-1163 | Арматуре 084-GV-1165 / Fitting 084-GV-1165 | 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 | E |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0741 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Арматуры 084-GV-1182 / Fitting 084-GV-1182 | Арматуре 084-GV-1184 / Fitting 084-GV-1184 | 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 | E |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FH-0742 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Арматуры 084-GV-1126 / Fitting 084-GV-1126 | Узлу 084-MSC-0901 / Assembly 084-MSC-0901 | 32х3,5 18х3 | 0,0145…. 0,052 | 10…35 | FV / 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FH-0743 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Арматуры 084-GV-1129 / Fitting 084-GV-1129 | Узлу 084-MSC-0903 / Assembly 084-MSC-0903 | 32х3,5 18х3 | 0,0145... 0,052 | 10…35 | FV / 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | Е |  | - | 12470-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FH-0744 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Арматуры 084-GV-1162 / Fitting 084-GV-1162 | Узлу 084-MSC-0910 / Assembly 084-MSC-0910 | 32х3,5 18х3 | -0,001591 …0,052 | 10…35 | -0,05 /0,35 | -39 /100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | E |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FH-0745 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Узла 084-MSC-0910 / Assembly 084-MSC-0910 | Арматуре 084-GV-1179 / Fitting 084-GV-1179 | 32х3,5 18х3 | -0,001591 …0,052 | 10…35 | -0,05 /0,35 | -39 /100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | E |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FH-0746 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Арматуры 084-GV-1165 / Fitting 084-GV-1165 | Узлу 084-MSC-0912 / Assembly 084-MSC-0912 | 32х3,5 18х3 | -0,001591 …0,052 | 10…35 | -0,05 /0,35 | -39 /100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | E |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FH-0747 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Узла 084-MSC-0912 / Assembly 084-MSC-0912 | Арматуре 084-GV-1182 / Fitting 084-GV-1182 | 32х3,5 18х3 | -0,001591 …0,052 | 10…35 | -0,05 /0,35 | -39 /100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | E |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FL-0700 |  | 1400 / 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С / Сталь K50 / Steel K50 | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | 084- XVM – 0712, 0715 (заглушки за арматурой / blind behind the fitting) | Сепараторy 084-V-002 / KO Drum 084-V-002 | 1420х16 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 / 70 | Т |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5
084-FL-0701 |  | 1400 / 50 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С / Сталь K50 / Steel K50 | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Сепаратора 084-V-002 / KO Drum 084-V-002 | Гидрозатвору 084-HL-002 / Water seal 084-HL-002 | 1420х16 57х3,5 25х3 | 0,0035…0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 / 70 60 | Т |  | - | 12470-PID-00005, 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5 1,0
084-FL-0702 |  | 1400 / 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С / Сталь K50 / Steel K50 | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Гидрозатвора 084-HL-002 / Water seal 084-HL-002 | Факельному стволу 084-FL-002 / Flare stack 084-FL-002 | 1420х16 60,3 х3,58 32х3,5 25х3 | -0,000615 …0,009 | 10…260 | -0,05 / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 / 80 60 60 | E / Т |  | - | 12470-PID- 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5 1,5 1,0
084-FL-0703 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N18 сепаратора 084-V-002 / Сonnection N18 KO Drum 084-V-002 | Арматуре 084-GV-0021 / Fittings 084-GV-0021 | 60,3 х3,58 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0704 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N17 сепаратора 084-V-002 / Сonnection N17 KO Drum 084-V-002 | Арматуре 084-GV-0022 / Fittings 084-GV-0022 | 60,3 х3,58 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0705 |  | 80 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Eмкостей 084-V-005, 084-V-006 / Capacities 084-V-005, 084-V-006 | Трубопроводам 086-FL-2470, 086-FL-2471/ Pipelines 086-FL-2470, 086-FL-2471 | 89х4 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | -0,000615/ 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | Т |  | - | 12470-PID- 00005 00007 00008 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,56 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 1,5
084-FL-0706 |  | 150 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N06 сепаратора 084-V-002 / Сonnection N06 KO Drum 084-V-002 | Арматуре 084-GV-0025 / Fittings 084-GV-0025 | 159х4,5 89х4 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 90 80 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,5 2,0
084-FL-0707 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N13(A) сепаратора 084-V-002 / Сonnection N13(A) KO Drum 084-V-002 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0708 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N12(A) сепаратора 084-V-002 / Сonnection N12(A) KO Drum 084-V-002 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0709 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N06 гидрозатвора 084-HL-002 / Сonnection N06 Water seal 084-HL-002 | Арматурe 084-GV-0087 / Fitting 084-GV-0087 | 57х3,5 | -0,000615 …0,009 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0710 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N14 гидрозатвора 084-HL-002 / Сonnection N14 Water seal 084-HL-002 | Арматурe 084-GV-0094 / Fitting 084-GV-0094 | 60,3 х3,58 | -0,000615 …0,009 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0711 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N11(A) гидрозатвора 084-HL-002 / Сonnection N11(A) Water seal 084-HL-002 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | -0,000615 …0,009 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0712 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N10(A) гидрозатвора 084-HL-002 / Сonnection N10(A) Water seal 084-HL-002 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | -0,000615 …0,009 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0713 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N18 емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N18 flare condensate collection vessel 084-V-005 | Арматурe 084-GV-0042 / Fitting 084-GV-0042 | 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,54 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0714 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N14(A) емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N14(A) flare condensate collection vessel 084-V-005 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,54 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0715 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N13 емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N13 flare condensate collection vessel 084-V-005 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е
084-FL-0716 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N17 емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N17 flare condensate collection vessel 084-V-005 | Арматурe 084-GV-0044 / Fitting 084-GV-0044 | 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е
084-FL-0717 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N14(A) сепаратора 084-V-002 / Сonnection N14(A) KO Drum 084-V-002 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0718 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N04 дренажной ёмкости 084-V-006/ Сonnection N04 Drainage tank 084-V-006 | Арматурe 084-GV-0440/ Fitting 084-GV-0440 | 57х3,5 | 0,0035…0,01 | 10…80 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | N |  | - | 12470-PID-00008 | Вода / water | 0,46 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0719 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N12(A) емкости сбора факельного конденсата 084-V-005 / Сonnection N12(A) flare condensate collection vessel 084-V-005 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,54 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0720 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Обратного клапана 084-CV-0066 /Check valve 084-CV-0066 | Арматуре 084-GV-0401 / Fittings 084-GV-0401 | 57х3,5 | -0,000615 …0,009 | 10…260 | 1,3 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID- 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0721 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Обратного клапана 084-CV-0065 /Check valve 084-CV-0065 | Арматуре 084-GV-0399 / Fittings 084-GV-0399 | 57х3,5 | -0,000615 …0,009 | 10…260 | 1,0 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID- 00013 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0722 |  | 200 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | ППК 084-PSV-0004 A(B) / PSV 084-PSV-0004 A(B) | Трубопроводам 086-FL-2470, 086-FL-2471/ Pipelines 086-FL-2470, 086-FL-2471 | 219х6 | 0,0035 …0,01 | 10…260 | -0,000615/ 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID- 00005, 00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,56 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,5
084-FL-0723 |  | 200 150 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Трубопровода 084-FL-0705 / Piping 084-FL-0705 | ППК 084-PSV-004A(B) / PSV 084-PSV-004A(B) | 219х6 159х4,5 89х4 | 0,0035 ...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID- 00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,56 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,5 2,5 2,0
084-FL-0724 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N11 сепаратора 084-V-002 / Сonnection N11 KO Drum 084-V-002 | Арматуре 084-GV-1135 / Fitting 084-GV-1135 | 32х3,5 | 0,0035 ...0,01 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0725 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Арматур 084-GV-0399, 084-GV-0401 / Fittings 084-GV-0399, 084-GV-0401 | Трубопроводу 084-FL-0702 / Pipeline 084-FL-0702 | 57х3,5 | -0,000615 …0,009 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID- 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0726 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | ППК 084-PSV-001 A(B) / PSV 084-PSV-001 A(B) | Трубопроводам 086-FL-2470, 086-FL-2471/ Pipelines 086-FL-2470, 086-FL-2471 | 57х3,5 | 0,0035...0,01 | 10…260 | -0,000615/ 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID- 00005, 00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,56 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FL-0727 |  | 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Штуцера N16 дренажной ёмкости 084-V-006 / Сonnection N16 drainage tank 084-V-006 | Арматуре 084-GV-1172 / Fittings 084-GV-1172 | 25х3 | 0,0035...0,01 | 10…260 | -0,000615/ 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID- 00008 | Вода / water | 0,46 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,0
084-FL-0728 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Арматуры 084-GV-1135 / Fitting 084-GV-1135 | Узлу 084-MSC-0905 / Assembly 084-MSC-0905 | 32х3,5 18х3 | 0,0035...0,01 | 10…35 | FV / 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FL-0729 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Арматуры 084-GV-1171 / Fitting 084-GV-1171 | Узлу 084-MSC-0916 / Assembly 084-MSC-0916 | 32х3,5 18х3 | -0,000615 …0,009 | 10…35 | -0,05 / 0,35 | -39 /100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | Е |  | - | 12470-PID- 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FL-0730 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факел НД / Flare LP | Г/G | Узла 084-MSC-0916 / Assembly 084-MSC-0916 | Арматуре 084-GV-1188 / Fittings 084-GV-1188 | 32х3,5 18х3 | -0,000615 …0,009 | 10…35 | -0,05 / 0,35 | -39 /100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | Е |  | - | 12470-PID- 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FR-0700 |  | 2600 / 50 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | 084- XVM – 0704 (заглушки за арматурой / blind behind the fitting) | Сепараторy 084-V-004 / KO Drum 084-V-004 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 | 0,0035…0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 | Т |  | - | 12470-PID-00004, 00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5
084-FR-0701 |  | 2600 | A-671 CC70 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | 084- XVM – 0706 (заглушки за арматурой / blind behind the fitting) | Трубопроводу 084-FR-0700 / Pipeline 084-FR-0700 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings | 0,0035…0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 | Т |  | - | 12470-PID-00004, 00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0
084-FR-0702 |  | 1400 | Сталь K50 / Steel K50 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | 084- XVM – 0713, 0714 (заглушки за арматурой / blind behind the fitting) | Трубопроводу 084-FR-0700 / Pipeline 084-FR-0700 | 1420х16 | 0,0035…0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | Т |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0
084-FR-0703 |  | 2600 / 50 20 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Сепаратора 084-V-004 / KO Drum 084-V-004 | Гидрозатвору 084-HL-004 / Water seal 084-HL-004 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 26,7х2,87 | 0,0035…0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 60 | Т |  | - | 12470-PID-00005 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5 1,0
084-FR-0704 |  | 2600 / 50 25 20 | A-671 CC70 / A333 Gr6 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Гидрозатвора 084-HL-004 / Water seal 084-HL-004 | Факельному стволу 084-FL-004 / Flare stack 084-FL-004 | 2641,6х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings 60,3 х3,58 33,4х3,38 26,7х2,87 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 / 80 60 60 | E / Т |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 4,0 1,5 1,5 1,0
084-FR-0705 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N09 гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N09 Water seal 084-HL-004 | Арматурe 084-GV-0077 / Fitting 084-GV-0077 | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0706 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N20 сепаратора 084-V-004 / Сonnection N20 KO Drum 084-V-004 | Арматуре 084-GV-0030 / Fittings 084-GV-0030 | 60,3 х3,58 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0707 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N19 сепаратора 084-V-004 / Сonnection N19 KO Drum 084-V-004 | Арматуре 084-GV-0031 / Fittings 084-GV-0031 | 60,3 х3,58 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0708 |  | 150 100 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N12 сепаратора 084-V-004 / Сonnection N12 KO Drum 084-V-004 | Арматуре 084-GV-0033 / Fittings 084-GV-0033 | 159х4,5 108х4 | 0,0035...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 90 80 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,5 2,0
084-FR-0709 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N16(A) сепаратора 084-V-004 / Сonnection N16(A) KO Drum 084-V-004 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0710 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N14(A) сепаратора 084-V-004 / Сonnection N14(A) KO Drum 084-V-004 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  |  | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0711 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N11(A) гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N11(A) Water seal 084-HL-004 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0712 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N10(A) гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N10(A) Water seal 084-HL-004 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0713 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N14 гидрозатвора 084-HL-004 / Сonnection N14 Water seal 084-HL-004 | Арматурe 084-GV-0078 / Fitting 084-GV-0078 | 60,3 х3,58 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0714 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N15(A) сепаратора 084-V-004 / Сonnection N15(A) KO Drum 084-V-004 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,0035... 0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0715 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Обратного клапана 084-CV-0086 /Check valve 084-CV-0086 | Арматуре 084-GV-0385 / Fittings 084-GV-0385 | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | 1,3 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0716 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Обратного клапана 084-CV-0085 /Check valve 084-CV-0085 | Арматуре 084-GV-0383 / Fittings 084-GV-0383 | 57х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | 1,0 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0717 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера N11 сепаратора 084-V-004 / Сonnection N11 KO Drum 084-V-004 | Арматуре 084-GV-1141 / Fittings 084-GV-1141 | 32х3,5 | 0,0035..0.052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0.1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0718 |  | 50 | A333 Gr6 | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Арматур 084-GV-0383, 084-GV-0385 / Fittings 084-GV-0383, 084-GV-0385 | Трубопроводу 084-FR-0704 / Pipeline 084-FR-0704 | 60,3х3,58 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0719 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Штуцера для энергосредств / Fitting for power facilities | Арматуре 084-GV-0212 / Fittings 084-GV-0212 | 57х3,5 | 0,0035...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0720 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Энергопоста UC / Utility station UC | Арматуре 084-GV-0216 / Fitting 084-GV-0216 | 57х3,5 | 0,0035...0,052 | 10…260 | FV / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | Т |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0721 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Арматуры 084-GV-1166 / Fitting 084-GV-1166 | Арматуре 084-GV-1168 / Fitting 084-GV-1168 | 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 / 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 | E |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0722 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Арматуры 084-GV-1185 / Fitting 084-GV-1185 | Арматуре 084-GV-1187 / Fitting 084-GV-1187 | 32х3,5 | -0,001591 …0,052 | 10…260 | -0,05 /0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 | E |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-FR-0723 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Арматуры 084-GV-1141 / Fitting 084-GV-1141 | Узлу 084-MSC-0907 / Assembly 084-MSC-0907 | 32х3,5 18х3 | 0,0035… 0.052 | 10…35 | FV / 0,35 | -39 /100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | Е |  | - | 12470-PID-00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0.1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 1 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FR-0724 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Арматуры 084-GV-1168 / Fitting 084-GV-1168 | Узлу 084-MSC-0914 / Assembly 084-MSC-0914 | 32х3,5 18х3 | -0,001591 …0,052 | 10…35 | -0,05 / 0,35 | -39 /100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | E |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-FR-0725 |  | 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Резервный факел / Flare reserve | Г/G | Узла 084-MSC-0914 / Assembly 084-MSC-0914 | Арматуре 084-GV-1185 / Fitting 084-GV-1185 | 32х3,5 18х3 | -0,001591 …0,052 | 10…35 | -0,05 /0,35 | -39 /100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 | E |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,495 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5 1,0
084-HGWR-0700 |  | 200 100 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева оборудования и трубопроводов / Equipment and pipelines heating | Арматуре 084-GV-0114 / Fittings 084-GV-0114 | 219x6 108x4 89х4 57x3,5 32х3,5 25х3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 60 50 40 40 30 30 | N |  | - | 12470 PID-00003 00006, 00007, 00008, 00010, 00011, 00012, 00013 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line |  | 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0701 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева ресивера 084-V-007 / Receiver heating 084-V-007 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0702 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева полов насосной / Pump room floor heating | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 57х3,5 32х3,5 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5
084-HGWR-0703 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева емкости факельного конденсата 084-V-005 / heating flare condensate collection vessel 084-V-005 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0704 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева дренажной емкости 084-V-006 / heating drainage tank 084-V-006 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00008 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0705 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева гидрозатвора 084-HL-001 / heating Water seal 084-HL-001 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0706 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева гидрозатвора 084-HL-003 / heating Water seal 084-HL-003 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0707 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева гидрозатвора 084-HL-004 / heating Water seal 084-HL-004 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0708 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Обогрева гидрозатвора 084-HL-002 / heating Water seal 084-HL-002 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00013 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0709 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВЗ №1 / Manifold ГрВЗ №1 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00014 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0710 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВЗ №2 / Manifold ГрВЗ №2 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00014 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0711 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №3 / Manifold ГрВР №3 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 00015 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0712 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №4 / Manifold ГрВР №4 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 00016 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0713 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №5 / Manifold ГрВР №5 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 00016 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0714 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №6 / Manifold ГрВР №6 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00007 00016 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0715 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №7 / Manifold ГрВР №7 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 00015 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0716 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №8 / Manifold ГрВР №8 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00017 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0717 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №9 / Manifold ГрВР №9 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-0001 00017 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0718 |  | 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №10 / Manifold ГрВР №10 |  | 89x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0719 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №11 / Manifold ГрВР №11 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0720 |  | 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №13 / Manifold ГрВР №13 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 89x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0721 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №12 / Manifold ГрВР №12 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00017 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0722 |  | 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №14 / Manifold ГрВР №14 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 89x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWR-0723 |  | 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная/ Industrial heating water return | Ж/L | Гребенки ГрВР №15 / Manifold ГрВР №15 | Трубопроводу 084-HGWR-0700 / Piping 084-HGWR-0700 | 89x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,26…0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 40 30 30 | N |  | - | 12470-PID-0001 00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0700 |  | 200 100 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Арматуры 084-GV-0113 / Fittings 084-GV-0113 | Обогрев оборудования и трубопроводов / Equipment and pipelines heating | 219x6 108x4 89х4 57x3,5 32х3,5 25х3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 60 50 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00003 00006, 00007, 00008, 00010, 00011, 00012 00013 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line |  | 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0701 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Обогрев ресивера 084-V-007 / Receiver heating 084-V-007 | 57х3,5 32х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5
084-HGWS-0702 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Обогрев полов насосной / Pump room floor heating | 57х3,5 32х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5
084-HGWS-0703 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Обогрев емкости факельного конденсата 084-V-005 / heating flare condensate collection vessel 084-V-005 | 57х3,5 32х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0704 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Обогрев дренажной емкости 084-V-006 / heating drainage tank 084-V-006 | 57х3,5 32х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00008 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5
084-HGWS-0705 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Обогрев гидрозатвора 084-HL-001 / heating Water seal 084-HL-001 | 57х3,5 32х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5
084-HGWS-0706 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Обогрев гидрозатвора 084-HL-003 / heating Water seal 084-HL-003 | 57х3,5 32х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5
084-HGWS-0707 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Обогрев гидрозатвора 084-HL-004 / heating Water seal 084-HL-004 | 57х3,5 32х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5
084-HGWS-0708 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Обогрев гидрозатвора 084-HL-002 / heating Water seal 084-HL-002 | 57х3,5 32х3,5 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 40 | N |  | - | 12470-PID-00013 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 1,5 1,5
084-HGWS-0709 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №1 / Manifold ГрВЗ №1 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00014 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0710 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №2 / Manifold ГрВЗ №2 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00014 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0711 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №3 / Manifold ГрВЗ №3 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 00015 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0712 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №4 / Manifold ГрВЗ №4 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 00016 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0713 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №5 / Manifold ГрВЗ №5 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 00016 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0714 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №6 / Manifold ГрВЗ №6 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00007 00016 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0715 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №7 / Manifold ГрВЗ №7 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00006 00015 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0716 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №8 / Manifold ГрВЗ №8 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00017 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0717 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №9 / Manifold ГрВЗ №9 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-0001 00017 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0718 |  | 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L |  | Гребенке ГрВЗ №10 / Manifold ГрВЗ №10 | 89x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0719 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №11 / Manifold ГрВЗ №11 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0720 |  | 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №13 / Manifold ГрВЗ №13 | 89x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0721 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №12 / Manifold ГрВЗ №12 | 108x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00017 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0722 |  | 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №14 / Manifold ГрВЗ №14 | 89x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-00010 00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-HGWS-0723 |  | 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/L | Трубопровода 084-HGWS-0700 / Piping 084-HGWS-0700 | Гребенке ГрВЗ №15 / Manifold ГрВЗ №15 | 89x4 57х3,5 32х3,5 25x3 | 0,6…0,75 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 40 30 | N |  | - | 12470-PID-0001 00018 | Вода / water | 2,227 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,75 | 0,1 | Негорючая жидкость / Noncombustible liquid | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10 | - | - |  | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-IA-0700 |  | 100 80 50 25 20 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Воздух КИПиА / Instrument air | Г/G | Арматуры 084-GV-0248 / Fittings 084-GV-0248 | Оборудованию факельной установки титула 12470 / Equipment of the flare unit of title 12470 | 108x4 89x4 57x3,5 32x3,5 25x3 18x3 | 0,5…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  |  | 12470-PID-00003 00004 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0
084-ING-0700 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-001 / Flare 084-FL-001 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00010 | Технический (технологический) воз-дух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0701 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-001 / Flare 084-FL-001 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00010 | Технический (технологический) воз-дух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0702 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-001 / Flare 084-FL-001 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00010 | Технический (технологический) воз-дух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0703 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-001 / Flare 084-FL-001 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00010 | Технический (технологический) воз-дух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0704 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-001 / Flare 084-FL-001 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00010 | Технический (технологический) воз-дух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0705 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-003 / Flare 084-FL-003 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0706 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-003 / Flare 084-FL-003 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0707 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-003 / Flare 084-FL-003 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0708 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-003 / Flare 084-FL-003 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  |  | 12470-PID-00006 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0709 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-003 / Flare 084-FL-003 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  |  | 12470-PID-00006 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0710 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-004 / Flare 084-FL-004 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0711 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-004 / Flare 084-FL-004 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0712 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-004 / Flare 084-FL-004 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0713 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-004 / Flare 084-FL-004 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0714 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-004 / Flare 084-FL-004 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0715 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-002 / Flare 084-FL-002 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0716 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-002 / Flare 084-FL-002 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder | - | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-ING-0717 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | Факелу 084-FL-002 / Flare 084-FL-002 | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12470-PID-00006 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | - | 10 | Выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком * / Selectively, but not less than two connections made by one welder |  | Продувка / Purging | 1,5 |  | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017 / Subjected to МКК test by the method of АМУ according to ГОСТ 6032-2017
084-LC-0700 |  | 100 80 50 40 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Станции откачки парового конденсата 084-U-002 / Steam condensate pumping station 084-U-002 | Арматурe 084-GV-0700 / Fitting 084-GV-0700 | 108x5 89x5 57x4,5 45x4,5 32x4,5 25x4 | 0,6 | 100 | FV / 1,0 | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 50 50 50 50 50 | T |  |  | 12470-PID-00003 00008 | Вода / water | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 2,0 1.5 1,5 1,5 1,0
084-LC-0701 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Конденсатоотводчика 084-STT-001/ Сondensate drain 084-STT-001 | Станции откачки парового конденсата 084-U-002 / Steam condensate pumping station 084-U-002 | 57x4,5 32x4,5 | 1,3 | 195 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 80 60 | T |  | - | 12470-PID-00003 00008 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-LC-0702 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Конденсатоотводчика 084-STT-011/ Сondensate drain 084-STT-011 | Трубопроводу 084-LC-0701 / Piping 084-LC-0701 | 57x4,5 32x4,5 | 1,3 | 195 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 80 60 | T |  | - | 12470-PID-00008 00009 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-LC-0703 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Обогрева сепараторов, конденсатоотводчика 084-STT-010 / KO Drum heating, steam trap 084-STT-010 | Станции откачки парового конденсата 084-U-002 / Steam condensate pumping station 084-U-002 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 165 | FV / 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 70 50 | T |  | - | 12470-PID-00004 00005 00008 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - | 10 | - | - | - | 1,5 1,5
084-LC-0704 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Сепаратора 084-V-003 / KO Drum 084-V-003 | Арматурe 084-GV-0171 / Fitting 084-GV-0171 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 165 | FV / 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 70 50 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - | 10 | - | - | - | 1,5 1,5
084-LC-0705 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Сепаратора 084-V-001 / KO Drum 084-V-001 | Арматурe 084-GV-0172 / Fitting 084-GV-0172 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 165 | FV / 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 70 50 | T |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - | 10 | - | - | - | 1,5 1,5
084-LC-0706 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Сепаратора 084-V-002 / KO Drum 084-V-002 | Арматурe 084-GV-0202 / Fitting 084-GV-0202 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 165 | FV / 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 70 50 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - | 10 | - | - | - | 1,5 1,5
084-LC-0707 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Сепаратора 084-V-004 / KO Drum 084-V-004 | Арматурe 084-GV-0209 / Fitting 084-GV-0209 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 165 | FV / 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 70 50 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - | 10 | - | - | - | 1,5 1,5
084-LC-0708 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Конденсатоотводчиков STT-012÷022 / Сondensate drain STT-012÷022 | Станции откачки парового конденсата 084-U-002 / Steam condensate pumping station 084-U-002 | 57x4,5 32x4,5 | Не более / No more 0,948 | 120…195 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 80 60 | T |  | - | 12470-PID-00010 00011 00012 00013 00008 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-LC-0709 |  | 80 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | От переливного штуцера станции откачки парового конденсата 084-U-002 / From the overflow connection of the steam condensate pumping station 084-U-002 | Обратному клапану 084-CV-0094 /Check valve 084-CV-0094 | 89x5 | Гидростат. / Hydrostatic | 100 | Гидростат. / Hydrostatic | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00008 | Вода / water | 0,2 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 2,0
084-LI-0700 |  | 100 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Арматуры 084-GV-0240 / Fittings 084-GV-0240 | Оборудованию факельной установки титула 12470 / Equipment of the flare unit of title 12470 | 108x4 57x3,5 32x3,5 25x3 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00003 00006 00007 00008 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 2,0 1,5 1,5 1,0
084-LI-0701 |  | 50 25 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-01, узлам 084-MSC-0901 - 0908 / Utility station US-01, assemblies 084-MSC-0901 - 0908 | 57x3,5 32x3,5 18 x3 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00004 00005 00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5 1,0
084-LI-0702 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-05 / Utility station US-05 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00004 00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0703 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-08 / Utility station US-08 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00005 00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0704 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-10 / Utility station US-10 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00005 00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0705 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-13 / Utility station US-13 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0706 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Лимитной шайбе 084-SPI-022 / Restriction orifice 084-SPI-022 | 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5
084-LI-0707 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Лимитной шайбе 084-SPI-023 / Restriction orifice 084-SPI-023 | 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5
084-LI-0708 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-16 / Utility station US-16 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0709 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-17 / Utility station US-17 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0710 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-22 / Utility station US-22 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0711 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Лимитной шайбе 084-SPI-024 / Restriction orifice 084-SPI-024 | 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5
084-LI-0712 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-14 / Utility station US-14 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0713 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Лимитной шайбе 084-SPI-025 / Restriction orifice 084-SPI-025 | 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5
084-LI-0714 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-15 / Utility station US-15 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0715 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-LI-0700 / Piping 084-LI-0700 | Энергопосту US-19 / Utility station US-19 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0716 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-PA-0715 / Piping 084-PA-0715 | Энергопосту US-21 / Utility station US-21 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00007 00008 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0717 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-PA-0715 / Piping 084-PA-0715 | Энергопосту US-20 / Utility station US-20 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0718 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 084-PA-0715 / Piping 084-PA-0715 | Энергопосту US-02 / Utility station US-02 | 57x3,5 32x3,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00004, 00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-LI-0719 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 084-SPI-022 / Restriction orifice 084-SPI-022 | Обратному клапану 084-CV-0070 /Check valve 084-CV-0070 | 57x3,5 | 0,052 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39 / 260 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 2 | B-V | 2.0 | - | 10%ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5
084-LI-0720 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 084-SPI-023 / Restriction orifice 084-SPI-023 | Обратному клапану 084-CV-0081 /Check valve 084-CV-0081 | 57x3,5 | 0,052 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39 / 260 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 2 | В-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5
084-LI-0721 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 084-SPI-024 / Restriction orifice 084-SPI-024 | Обратному клапану 084-CV-0086 /Check valve 084-CV-0086 | 57x3,5 | 0,052 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39 / 260 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 2 | B-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5
084-LI-0722 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 084-SPI-025 / Restriction orifice 084-SPI-025 | Обратному клапану 084-CV-0066 /Check valve 084-CV-0066 | 57x3,5 | 0,009 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39 / 260 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 4 | В-V | 2.0 | - | 10 ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5
084-LI-0725 |  | 50 15 8 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G |  | Узл 084-MSC-0914 и 084-AL-0604 / Assembl 084-MSC-0914 and 084-AL-0604 | 57x3,5 18x3,0 8x1,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID- 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,0 1,0
084-LI-0726 |  | 50 15 8 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G |  | Узлу 084-MSC-0916 и 084-AL-0606 / Assembly 084-MSC-0916 and 084-AL-0606 | 57x3,5 18x3,0 8x1,5 | 0,9 | Окр. cреда / Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID- 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,0 1,0
084-LS-0700 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар низкого давления / Low pressure steam | П/S | Клапана PCV-0709 / Valve PCV-0709 | Арматурам / Fittings 084-GV-0166, 084-GV-0167, 084-GV-0203, 084-GV-0210 | 57x4,5 32x4,5 25х4 | 0,6 | 250 | 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 00005 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1.5 1,0 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-LS-0701 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар низкого давления / Low pressure steam | П/S | Арматуры 084-GV-0166 / Fittings 084-GV-0166 | Обогрев сепаратора 084-V-001 / KO Drum heating 084-V-001 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 250 | 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 2,0 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-LS-0702 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар низкого давления / Low pressure steam | П/S | Арматуры 084-GV-0167 / Fittings 084-GV-0167 | Обогрев сепаратора 084-V-003 / KO Drum heating 084-V-003 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 250 | 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 2,0 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-LS-0703 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар низкого давления / Low pressure steam | П/S | Арматуры 084-GV-0203 / Fittings 084-GV-0203 | Обогрев сепаратора 084-V-002 / KO Drum heating 084-V-002 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 250 | 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 2,0 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-LS-0704 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар низкого давления / Low pressure steam | П/S | Арматуры 084-GV-0210 / Fittings 084-GV-0210 | Обогрев сепаратора 084-V-004 / KO Drum heating 084-V-004 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 250 | 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 2,0 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-LS-0705 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар низкого давления / Low pressure steam | П/S | Трубопровода 084-LS-0700 / Piping 084-LS-0700 | Конденсатоотводчику 084-STT-010 / Steam trap 084-STT-010 | 57x4,5 32x4,5 | 0,6 | 250 | 1,0 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | T |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 1,98 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 2,0 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-MFG-0700 |  | 100 80 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Арматуры XZVM-0700 / Fittings XZVM-0700 | Ресиверу 084-V-007 / Receiver 084-V-007 | 108x4 89х4 57х3,5 32x3,5 25x3 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 50 50 | T |  |  | 12470-PID-00003 00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0
084-MFG-0701 |  | 80 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 084-MFG-0700 / Piping 084-MFG-0700 | Трубопроводам 084-MFG-0703, 084-MFG-0704, 084-MFG-0705, 084-MFG-0706 / Piping 084-MFG-0703, 084-MFG-0704, 084-MFG-0705, 084-MFG-0706 | 89x4 57x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00006 00009 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 1,5
084-MFG-0702 |  | 50 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Ресивера 084-V-007 / Receiver 084-V-007 | Фильтрам 084-STR-001A, 084-STR-001B / Filters 084-STR-001A, 084-STR-001B | 57x3,5 25x3 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-MFG-0703 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 084-MFG-0701 / Piping 084-MFG-0701 | Арматурам 084-FV-0758, 084-GV-0697 / Fitting 084-FV-0758, 084-GV-0697 | 57x3,5 32x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00009 00010 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-MFG-0704 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 084-MFG-0701 / Piping 084-MFG-0701 | Арматурам 084-FV-0759, 084-GV-0328 / Fitting 084-FV-0759, 084-GV-0328 | 57x3,5 32x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00009 00011 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-MFG-0705 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 084-MFG-0701 / Piping 084-MFG-0701 | Арматурам 084-FV-0760, 084-GV-0329 / Fitting 084-FV-0760, 084-GV-0329 | 57x3,5 32x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00009 00012 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-MFG-0706 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 084-MFG-0701 / Piping 084-MFG-0701 | Арматурам 084-FV-0761, 084-GV-0437 / Fitting 084-FV-0761, 084-GV-0437 | 57x3,5 32x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00009 00013 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,5
084-MFG-0707 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N05 ресивера 084-V-007 / Сonnection N05 receiver 084-V-007 | Арматуре 084-GV-0105 / Fitting 084-GV-0105 | 57x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0708 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтра 084-STR-001B / Filter 084-STR-001B | Арматуре 084-GV-0592B / Fitting 084-GV-0592B | 32x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0709 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтра 084-STR-001A / Filter 084-STR-001A | Арматуре 084-GV-0592A / Fitting 084-GV-0592A | 32x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0710 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N14 ресивера 084-V-007/ Сonnection N14 receiver 084-V-007 | Арматуре 084-GV-0100 / Fitting 084-GV-0100 | 57x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0711 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N13 ресивера 084-V-007 / Сonnection N13 receiver 084-V-007 | Арматуре 084-GV-0103 / Fitting 084-GV-0103 | 57x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0712 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N09 ресивера 084-V-007 / Сonnection N09 receiver 084-V-007 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0713 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N04 ресивера 084-V-007 / Сonnection N04 receiver 084-V-007 | Арматуре 084-GV-0110 / Fitting 084-GV-0110 | 57x3,5 | 0,5…0,9 | -39…35 | 1,3 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | E |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,9 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0714 |  | 80 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N03 ресивера 084-V-007 / Сonnection N03 receiver 084-V-007 | ППК 084-PSV-001A(001B) / PSV 084-PSV-001A(001B) | 89х4 57x3,5 32x3,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 | T |  |  | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 1,5 1,5
084-MFG-0715 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтров 084-STR-001A, 084-STR-001B / Filters 084-STR-001A, 084-STR-001B | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | 57x3,5 32x3,5 25x3 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 50 | T |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5 1,5 1,0
084-MFG-0716 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Клапана 084-FV-0758 / Valve 084-FV-0758 | Обратному клапану 084-CV-0069 /Check valve 084-CV-0069 | 57x3,5 | 0,052 | -39…35 | 1,0 | -39 / 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0717 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Клапана 084-FV-0759 / Valve 084-FV-0759 | Обратному клапану 084-CV-0080 /Check valve 084-CV-0080 | 57x3,5 | 0,052 | -39…35 | 1,0 | -39 / 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0718 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Клапана 084-FV-0760 / Valve 084-FV-0760 | Обратному клапану 084-CV-0085 /Check valve 084-CV-0085 | 57x3,5 | 0,052 | -39…35 | 1,0 | -39 / 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,052 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-MFG-0719 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Клапана 084-FV-0761 / Valve 084-FV-0761 | Обратному клапану 084-CV-0065 /Check valve 084-CV-0065 | 57x3,5 | 0,009 | -39…35 | 1,0 | -39 / 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12470-PID-00013 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,01 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 1,5
084-MS-0700 |  | 400 300 250 200 150 100 80 50 40 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | П/S | Арматур 084-GV-0154, 084-GLV-0002 / Fittings 084-GV-0154, 084-GLV-0120 | Клапанам / Valve PCV-0708, PCV-0709, FV-0724(А,В,С), FV-0725(А,В,С), FV-0726(А,В,С), FV-0727(А,В), арматуре / fitting 084-GV-0347 | 426x9 325x8 273х7 219х6 159х5,5 108х5 89х5 57х4,5 45x4,5 32x4,5 25x4 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 120 120 120 110 100 90 80 80 60 50 50 | N |  | - | 12470-PID-00003 00004 00009 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 3 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 4,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-MS-0701 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | П/S | Арматуры 084-GV-0347 / Fittings 084-GV-0347 | Продувку в станцию откачки парового конденсата 084-U-002 / Blowing into the steam condensate pumping station 084-U-002 | 57x4,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | N |  | - | 12470-PID-00004 00008 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-MS-0707 |  | 200 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | П/S | Трубопровода 084-MS-0700 / Piping 084-MS-0700 | Конденсатоотводчику 084-STT-011 / Steam trap 084-STT-011 | 219x6 57x4,5 32х4,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 110 80 50 | T |  | - | 12470-PID-00009 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 2 | 2 методами объемного контроля (РК, УЗК) (в т.ч. мин. 5% РК) | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,5 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-PA-0700 |  | 100 80 50 25 20 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Арматуры 084-GV-0236 / Fittings 084-GV-0236 | Оборудованию факельной установки титула 12470 / Equipment of the flare unit of title 12470 | 108x4 89x4 57x3,5 32x3,5 25x3 18x3 | 0,6…0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00003 00006 00007 00008 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0
084-PA-0701 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-01 / Utility station US-01 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00004 00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0702 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-05 / Utility station US-05 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00004 00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0704 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-10 / Utility station US-10 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00005 00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0705 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-13 / Utility station US-13 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0706 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-16 / Utility station US-16 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0707 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-17 / Utility station US-17 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  |  | 12470-PID-00008 000010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0708 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0707 / Piping 084-PA-0707 | Энергопосту US-18 / Utility station US-18 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0709 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-14 / Utility station US-14 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0710 |  | 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 084-SPI-009 / Pressure reducer 084-SPI-009 | ИК-сканеру факела 084-FL-004 / Flare 084-FL-004 IR Scanner | 18x3 | 0,05 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,0
084-PA-0711 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-15 / Utility station US-15 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0712 |  | 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 084-SPI-010 / Pressure reducer 084-SPI-010 | ИК-сканеру факела 084-FL-002 / Flare 084-FL-002 IR Scanner | 18x3 | 0,05 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00013 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,0
084-PA-0713 |  | 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 084-SPI-008 / Pressure reducer 084-SPI-008 | ИК-сканеру факела 084-FL-003 / Flare 084-FL-003 IR Scanner | 18x3 | 0,05 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,0
084-PA-0714 |  | 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 084-SPI-007 / Pressure reducer 084-SPI-007 | ИК-сканеру факела 084-FL-001 / Flare 084-FL-001 IR Scanner | 18x3 | 0,05 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,0
084-PA-0715 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-19 / Utility station US-19 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0716 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0715 / Piping 084-PA-0715 | Энергопосту US-21 / Utility station US-21 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  |  | 12470-PID-00007 00008 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0717 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0715 / Piping 084-PA-0715 | Энергопосту US-20 / Utility station US-20 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00007 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0718 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Энергопосту US-22 / Utility station US-22 | 57x3,5 32x3,5 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0720 |  | 50 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Фильтрам 084-STR-002A, 084-STR-002B / Filters 084-STR-002A, 084-STR-002B | 57x3,5 25x3 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5
084-PA-0721 |  | 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Фильтров 084-STR-002A, 084-STR-002B / Filters 084-STR-002A, 084-STR-002B | Панели розжига 084-U-001 / Ignition panel 084-U-001 | 57x3,5 32x3,5 25x3 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00006 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,5 1,0
084-PA-0722 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Редуктору давления 084-SPI-007 / Pressure reducer 084-SPI-007 | 57x3,5 18x3 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00010 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,0
084-PA-0723 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Редуктору давления 084-SPI-008 / Pressure reducer 084-SPI-008 | 57x3,5 18x3 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00011 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,0
084-PA-0724 |  | 50 15 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технический (тенологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 084-PA-0700 / Piping 084-PA-0700 | Редуктору давления 084-SPI-009 / Pressure reducer 084-SPI-009 | 57x3,5 18x3 | 0,6…0,8 | Окр. cреда / Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12470-PID-00008 00012 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,43 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - | 10% ПВК/МПК (в т.ч. 5% PK/УЗК) | - | - | - | 1,5 1,0
084-PC-0700 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Технологический конденсат / Process condensate | Ж/L | Штуцера N06 ресивера 084-V-007 / Сonnection N06 receiver 084-V-007 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | 0,55…0,6 | 10…20 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 1,43 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб- III | 1.0 | - | 2 | - | - | Пропарка / steaming | 1,5
084-SSB-0708 |  | 150 80 40 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Клапана FV-0726A, лимитной шайбы 084-SPI-019 / Valve FV-0726A, restriction orifice 084-SPI-019 | Факелу 084-FL-004 / Flare 084-FL-004 | 159х5,5 89x5 45x4,5 32x4,5 25х4 | 0,0155… 0,574 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 100 80 60 50 50 | N |  | - | 12470-PID-00009 00012 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,5 2,0 1,5 1,5 1,0 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0709 |  | 200 150 50 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Клапана FV-0727B, лимитной шайбы 084-SPI-020 / Valve FV-0727B, restriction orifice 084-SPI-020 | Факелу 084-FL-002 / Flare 084-FL-002 | 219х6 159х5,5 57x4,5 32x4,5 25х4 | 0,0058… 0,861 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 110 100 80 50 50 | N
084-SSB-0710 |  | 100 80 40 25 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Клапана FV-0727A, лимитной шайбы 084-SPI-021 / Valve FV-0727A, restriction orifice 084-SPI-021 | Факелу 084-FL-002 / Flare 084-FL-002 | 108х5 89х5 45x4,5 32x4,5 25х4 | 0,0325… 0,68 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 90 80 60 50 50 | N |  | - | 12470-PID-00009 00013 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0711 |  | 100 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0700 / Piping 084-SSB-0700 | Конденсатоотводчику 084-STT-012 / Steam trap 084-STT-012 | 108x5 45x4,5 32x4,5 | 0,0014… 0,834 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 90 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0712 |  | 150 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0701 / Piping 084-SSB-0701 | Конденсатоотводчику 084-STT-013 / Steam trap 084-STT-013 | 159х5,5 45x4,5 32x4,5 | 0,0054… 0,948 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 100 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,5 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0713 |  | 80 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0702 / Piping 084-SSB-0702 | Конденсатоотводчику 084-STT-014 / Steam trap 084-STT-014 | 89x5 45x4,5 32x4,5 | 0,0155… 0,574 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 80 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0714 |  | 100 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0703 / Piping 084-SSB-0703 | Конденсатоотводчику 084-STT-015 / Steam trap 084-STT-015 | 108x5 45x4,5 32x4,5 | 0,0014… 0,834 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 90 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0715 |  | 150 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0704 / Piping 084-SSB-0704 | Конденсатоотводчику 084-STT-016 / Steam trap 084-STT-016 | 159х5,5 45x4,5 32x4,5 | 0,0054… 0,948 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 100 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,5 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0716 |  | 80 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0705 / Piping 084-SSB-0705 | Конденсатоотводчику 084-STT-017 / Steam trap 084-STT-017 | 89x5 45x4,5 32x4,5 | 0,0155… 0,574 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 80 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00011 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0717 |  | 100 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0706 / Piping 084-SSB-0706 | Конденсатоотводчику 084-STT-018 / Steam trap 084-STT-018 | 108x5 45x4,5 32x4,5 | 0,0014… 0,834 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 90 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0718 |  | 150 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0707 / Piping 084-SSB-0707 | Конденсатоотводчику 084-STT-019 / Steam trap 084-STT-019 | 159х5,5 45x4,5 32x4,5 | 0,0054… 0,948 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 100 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,5 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0719 |  | 80 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0708 / Piping 084-SSB-0708 | Конденсатоотводчику 084-STT-020 / Steam trap 084-STT-020 | 89x5 45x4,5 32x4,5 | 0,0155… 0,574 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 80 60 50 | T |  | - | 12470-PID-00012 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-SSB-0720 |  | 100 40 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0709 / Piping 084-SSB-0709 | Факелу 084-FL-002 / Flare 084-FL-002 | 108x5 45x4,5 32x4,5 | 0,0058… 0,861 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 90 60 50 | N
084-SSB-0721 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | П/S | Трубопровода 084-SSB-0710 / Piping 084-SSB-0710 | Факелу 084-FL-002 / Flare 084-FL-002 | 57x4,5 32x4,5 | 0,0325… 0,68 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 4,0 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00013 | Вода / water | 3,958 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | 1 | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 1,5 1,5 |  | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
084-ST-0700 |  | 150 100 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Клапана 084-XV-0707 / Valve 084-XV-0707 | Арматурам / Fittings 084-GV-0177, 084-GV-0178, 084-GV-0188, 084-GV-0189, 084-GV-0222, 084-GV-0224, 084-GV-0227, 084-GV-0372, 084-GV-, 084-GV-0352 | 159х5,5 108х5 57x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 80 80 | N |  | - | 12470-PID-00004 00006 00007 00008 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,5 2,0 1,5
084-ST-0701 |  | 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0188 / Fitting 084-GV-0188 | Лимитной шайбы 084-SPI-075 / Restriction orifice 084-SPI-075 | 108х5 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 00006 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5
084-ST-0702 |  | 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0189 / Fitting 084-GV-0189 | Лимитной шайбы 084-SPI-079 / Restriction orifice 084-SPI-079 | 108х5 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 00006 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5
084-ST-0703 |  | 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0222 / Fitting 084-GV-0222 | Лимитной шайбы 084-SPI-080 / Restriction orifice 084-SPI-080 | 108х5 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00005 00007 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5
084-ST-0704 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0178 / Fitting 084-GV-0178 | Лимитной шайбы 084-SPI-074 / Restriction orifice 084-SPI-074 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0705 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0177 / Fitting 084-GV-0177 | Энергопосту US-16 / Utility station US-16 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00008 00010 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0706 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0224 / Fitting 084-GV-0224 | Лимитной шайбы 084-SPI-086 / Restriction orifice 084-SPI-086 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00008 00010 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0707 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0372 / Fitting 084-GV-0372 | Энергопосту US-22 / Utility station US-22 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00008 00011 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0708 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV- / Fitting 084-GV- | Энергопосту US-14 / Utility station US-14 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00008 00012 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0709 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0352 / Fitting 084-GV-0352 | Энергопосту US-15 / Utility station US-15 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  |  | 12470-PID-00008 00013 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0710 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Арматуры 084-GV-0227 / Fitting 084-GV-0227 | Лимитной шайбы 084-SPI-083 / Restriction orifice 084-SPI-083 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  |  | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0711 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Трубопровода 084-ST-0710 / Piping 084-ST-0710 | Лимитной шайбы 084-SPI-085 / Restriction orifice 084-SPI-085 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00007 00008 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0712 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Трубопровода 084-ST-0710 / Piping 084-ST-0710 | Лимитной шайбы 084-SPI-084 / Restriction orifice 084-SPI-084 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0713 |  | 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Трубопровода 084-ST-0706 / Piping 084-ST-0706 | Лимитной шайбы 084-SPI-087 / Restriction orifice 084-SPI-087 | 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 1,5
084-ST-0714 |  | 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Трубопровода 084-ST-0701 / Piping 084-ST-0701 | Лимитной шайбы 084-SPI-076 / Restriction orifice 084-SPI-076 | 108х5 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5
084-ST-0715 |  | 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Трубопровода 084-ST-0701 / Piping 084-ST-0701 | Лимитной шайбы 084-SPI-077 / Restriction orifice 084-SPI-077 | 108х5 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5
084-ST-0716 |  | 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Трубопровода 084-ST-0701 / Piping 084-ST-0701 | Лимитной шайбы 084-SPI-078 / Restriction orifice 084-SPI-078 | 108х5 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5
084-ST-0717 |  | 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Трубопровода 084-ST-0703 / Piping 084-ST-0703 | Лимитной шайбы 084-SPI-081 / Restriction orifice 084-SPI-081 | 108х5 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5
084-ST-0718 |  | 100 50 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Трубопровода 084-ST-0703 / Piping 084-ST-0703 | Лимитной шайбы 084-SPI-082 / Restriction orifice 084-SPI-082 | 108х5 57x4,5 32x4,5 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 1,5
084-ST-0719 |  | 100 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-076 / Restriction orifice 084-SPI-076 | Энергопосту US-03 / Utility station US-03 | 108х5 57x4,5 | 0,05 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5
084-ST-0720 |  | 100 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-077 / Restriction orifice 084-SPI-077 | Энергопосту US-04 / Utility station US-04 | 108х5 57x4,5 | 0,05 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5
084-ST-0721 |  | 100 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-078 / Restriction orifice 084-SPI-078 | Энергопосту US-06 / Utility station US-06 | 108х5 57x4,5 | 0,05 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5
084-ST-0722 |  | 100 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-079 / Restriction orifice 084-SPI-079 | Энергопосту US-07 / Utility station US-07 | 108х5 57x4,5 | 0,05 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5
084-ST-0723 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-075 / Restriction orifice 084-SPI-075 | Энергопосту US-01 / Utility station US-01 | 32x4,5 | 0,01 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 |  | 1,5
084-ST-0724 |  | 100 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-080 / Restriction orifice 084-SPI-080 | Энергопосту US-09 / Utility station US-09 | 108х5 57x4,5 | 0,05 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | N |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 |  | 2,0 1,5
084-ST-0725 |  | 100 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-081 / Restriction orifice 084-SPI-081 | Энергопосту US-11 / Utility station US-11 | 108х5 57x4,5 | 0,05 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | N |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 |  | 2,0 1,5
084-ST-0726 |  | 100 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-082 / Restriction orifice 084-SPI-082 | Энергопосту US-12 / Utility station US-12 | 108х5 57x4,5 | 0,05 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | N |  | - | 12470-PID-00005 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,0 1,5 |  | 2,0 1,5
084-ST-0727 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-086 / Restriction orifice 084-SPI-086 | Энергопосту US-17 / Utility station US-17 | 32x4,5 | 0,01 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | N |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 |  | 1,5
084-ST-0728 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-087 / Restriction orifice 084-SPI-087 | Энергопосту US-18 / Utility station US-18 | 32x4,5 | 0,01 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | N |  | - | 12470-PID-00010 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 |  | 1,5
084-ST-0729 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-074 / Restriction orifice 084-SPI-074 | Энергопосту US-13 / Utility station US-13 | 57x4,5 | 0,12 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | N |  | - | 12470-PID-00006 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 |  | 1,5
084-ST-0730 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-083 / Restriction orifice 084-SPI-083 | Энергопосту US-19 / Utility station US-19 | 57x4,5 | 0,05 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | N |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 |  | 1,5
084-ST-0731 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-084 / Restriction orifice 084-SPI-084 | Энергопосту US-20 / Utility station US-20 | 57x4,5 | 0,01 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | N |  | - | 12470-PID-00007 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 |  | 1,5
084-ST-0732 |  | 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Лимитной шайбы 084-SPI-085 / Restriction orifice 084-SPI-085 | Энергопосту US-21 / Utility station US-21 | 57x4,5 | 0,06 | 250 | 0,35 | -39/ 260 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 80 | N |  | - | 12470-PID-00008 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | - | - | 1,5 |  | 1,5
084-ST-0733 |  | 150 80 20 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 3 | Пар для пропарки / Steam for steaming | П/S | Клапана 084-PCV-0708 / Valve 084-PCV-0708 | Клапана 084-XV-0707 / Valve 084-XV-0707 | 159х 89х5 25x4 | 0,25 | 250 | 0,35 | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 100 80 80 50 | N |  | - | 12470-PID-00004 | Вода / water | 0,581 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-III | 2.0 | - | 2 | - | Критическая линия / Critical Line | - | 2,5 2,0 2,0 1,0 |  | 2,5 2,0 2,0 1,0
085-FH-2470 |  | 2300 2600 | A-671 CC70 | 2 | Факел ВД 1 очередь / Flare HP | Г/G | Границы установки / Battery limits | До заглушек за арматурами 084-XVM–0703, 0704 / Up to the blind behind the fittings 084-XVM–0703, 0704 | 2336,8х17,48 2641,6 х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings | 0,0145...0,052 | 10…260 | -0,001591/ 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 160 | Т |  | - | 12470-PID-00003, 00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,5 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Продувка / Purging | 4,0 4,0
085-FH-2471 |  | 2300 2600 | A-671 CC70 | 2 | Факел ВД 2 очередь / Flare HP | Г/G | Границы установки / Battery limits | До заглушек за арматурами 084-XVM–0705, 0706 / Up to the blind behind the fittings 084-XVM–0705, 0706 | 2336,8х17,48 2641,6 х18 с кольцами жесткости / with stif-fening rings | 0,0145...0,052 | 10…260 | -0,001591/ 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 160 160 | Т |  | - | 12470-PID-00003, 00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,5 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 2 | Аа-I | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Продувка / Purging | 4,0 4,0
086-FL-2470 |  | 1400 | Сталь K50 / Steel K50 | 2 | Факел НД 1 очередь / Flare LP | Г/G | Границы установки / Battery limits | До заглушек за арматурами 084-XVM–0714, 0715 / Up to the blind behind the fittings 084-XVM–0714, 0715 | 1420х16 | 0,0035…0,01 | 10…260 | -0,000615/ 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | Т |  | - | 12470-PID-00003, 00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,56 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Продувка / Purging | 4,0
086-FL-2471 |  | 1400 | Сталь K50 / Steel K50 | 2 | Факел НД 2 очередь / Flare LP | Г/G | Границы установки / Battery limits | До заглушек за арматурами 084-XVM–0712, 0713 / Up to the blind behind the fittings 084-XVM–0712, 0713 | 1420х16 | 0,0035…0,01 | 10…260 | -0,000615/ 0,35 | -39 /260 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | Т |  | - | 12470-PID-00003, 00005 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,56 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 | 100 | - | Критическая линия / Critical Line | Продувка / Purging | 4,0
087-ATM-0600 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Уровнемерной колонки, арматур 087-GV-0039, 087-GV-0174A (B) / Level column, fittings 087-GV-0039, 087-GV-0174A (B) | В атмосферу / into the air | 32х3,5 57х3,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5 1,5
087-ATM-0601 |  | 15 50 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Узла 087-MSC-0907 / Assembly 087-MSC-0907 | В атмосферу / Into the air | 18х3,0 57х3,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
087-ATM-0602 |  | 100 | 09Г2С | 2 | Сбросы в атмосферу / Vents to Atmosphere | Г/G | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | В атмосферу / Into the air | 108х4,0 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 2,0
087-DN-0600 |  | 80 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Факела 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | Трубопроводу 087-DN-0602 / Piping 087- DN-0602 | 89х4,0 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1.0 | - | 100.0 | 100 | - | Продувка / Purging | 2,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-DN-0601 |  | 80 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Факела 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | Трубопроводу 087-DN-0602 / Piping 087- DN-0602 | 89х4,0 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1.0 | - | 100.0 | 100 | - | Продувка / Purging | 2,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-DN-0602 |  | 80 25 | 09Г2С | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Трубопроводов 087-DN-0600, 087-DN-0601, уровнемерных колонок / Pipings 087-DN-0600, 087-DN-0601, level gauge columns | В канализацию / into the sewer | 89х4,0 32х3,5 | Гидростат. / Hydrostatic | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -39 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | - | - | - | - | - | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-III | 1.0 | - | 2.0 | - | - | Продувка / Purging | 2,0 1,5
087-DN-0603 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Штуцера факела 087-FL-001A / Flare connections 087-FL-001A | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1.0 | - | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-DN-0604 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Дренаж технологических конденсатов / Process condensate drainage | Ж/ L | Штуцера факела 087-FL-001B / Flare connections 087-FL-001B | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 0,35 | -104/ 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-I | 1.0 | - | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FGB-0600 |  | 25 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-FGB-0601 |  | 25 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-FGB-0602 |  | 20 | 09Г2С | 2 | Топливный газ на горелки / Fuel gas on burners | Г/G | Панели розжига 087-U-001 (штуцера 087-U-001-IP13)/ Ignition panel 087-U-001 (сonnection 087-U-001-IP13) | Арматуре 087-GV-0051 / Fitting 087-GV-0051 | 25х3,0 | 0,14 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,0
087-FLL-0600 |  | 1600 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Границы установки / Battery limits | Арматурам 087-BFV-0001, 087-BFV-0002 / Fittings 087-BFV-0001, 087-BFV-0002 | 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 220 | Т |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 3 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0601 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | ППК ресивера / the receiver PSV | Трубопроводу 087-FLL-0600 / Piping 087-FLL-0600 | 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0602 |  | 20 50 1600 / 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0001 / Fittings 087-BFV-0001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 / 120 150 220 | E / Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 3 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,0 1,5 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0603 |  | 20 50 1600 / 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-BFV-0002 / Fittings 087-BFV-0002 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 25х3,0 57х3,5 1620х15,0 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 / 120 150 220 | E / Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 3 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,0 1,5 4,0 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0604 |  | 25 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматур 087-GV-0044A, 087-GV-0053A / Fittings 087-GV-0044A, 087-GV-0053A | Трубопроводу 087-FLL-0602 / Piping 087-FLL-0602 | 32х3,5 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0605 |  | 25 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматур 087-GV-0044B, 087-GV-0053B / Fittings 087-GV-0044В, 087-GV-0053В | Трубопроводу 087-FLL-0603 / Piping 087-FLL-0603 | 32х3,5 57х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | -0,000424/ 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 150 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0606 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0010A / Fitting 087-CV-0010A | Арматуре 087-GV-0044A / Fitting 087-GV-0044A | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,0 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0607 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0010B / Fitting 087-CV-0010B | Арматуре 087-GV-0044B / Fitting 087-GV-0044B | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,0 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0608 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0015A / Fitting 087-CV-0015A | Арматуре 087-GV-0053A / Fitting 087-GV-0053A | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,3 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0609 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-CV-0015B / Fitting 087-CV-0015B | Арматуре 087-GV-0053B / Fitting 087-GV-0053B | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 1,3 | -104 / 235 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 150 | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0610 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Штуцера факела 087-FL-001A / Flare connections 087-FL-001A | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0611 |  | 50 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Штуцера факела 087-FL-001B / Flare connections 087-FL-001B | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57x3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -103 ÷ 155 | 0,35 | -104 / 235 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-I | 1.0 | 1 | 100.0 | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0612 |  | 15 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-GV-0281 / Fittings 087-GV-0281 | Узлу 087-MSC-0908 / Assembly 087-MSC-0908 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0613 |  | 15 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Узла 087-MSC-0908 / Assembly 087-MSC-0908 | Арматуре 087-GV-0287 / Fitting 087-GV-0287 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0614 |  | 15 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Арматуры 087-GV-0284 / Fittings 087-GV-0284 | Узлу 087-MSC-0909 / Assembly 087-MSC-0909 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-FLL-0615 |  | 15 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Факел этилена / Ethylene flare | Г/G | Узла 087-MSC-0909 / Assembly 087-MSC-0909 | Арматуре 087-GV-0290 / Fitting 087-GV-0290 | 18 х3,0 32х3,5 | -0,000424 ÷ 0,00575 | -39 ÷ +35 | -0,000424/ 0,35 | -39 / +100 | 0,6 | От теплопотерь / Heat loss | 120 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,517 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,1 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 3 |  | 100 | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-HGWR-0600 |  | 20 25 50 100 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Обогрева оборудования / Equipment heating | Арматуре 087-GV-0020 / Fitting 087-GV-0020 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 30 40 50 | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00005 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
087-HGWR-0601 |  | 20 25 50 100 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода обратная / Industrial heating water return | Ж/ L | Обогрева ресивера 087-V-001 / Equipment heating 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0055 / Fitting 087-GV-0055 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,4 | 70 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 30 40 50 | N |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,4 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
087-HGWS-0600 |  | 20 25 50 100 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Арматуре 087-GV-0016 / Fitting 087-GV-0016 | Обогрев оборудования / Equipment heating | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 40 50 60 | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00005 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
087-HGWS-0601 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Промтеплофикационная вода прямая / Industrial heating water supply | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0054 / Fitting 087-GV-0016 | Обогрев ресивера 087-V-001 / Equipment heating 087-V-001 | 32х3,5 57х3,5 | 0,6 | 110 | 1,5 | -39/ 150 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 50 | N |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 2,149 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,6 | 0,1 | Негорючее вещество / Non-combustible substance | 3 | Аб-II | 1.0 | - | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
087-IA-0600 |  | 15 20 25 50 100 | 09Г2С | 2 | Воздух КИПиА / Instrument air | Г/G | Арматуры 087-GV-0008 / Fitting 087-GV-0008 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 18 х3,0 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,5 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0
087-ING-0600 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-ING-0601 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-ING-0602 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-ING-0603 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-ING-0604 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-ING-0605 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-ING-0606 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-ING-0607 |  | 25 | 12Х18Н10Т | 0 | Бегущий огонь / Internal flame | Г/G | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 32х3,5 | 0,14 | Не ниже 5 / No lower than 5 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,14 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | * | - | Продувка / Purging | 1,5 | Подлежит испытанию на МКК по методу АМУ по ГОСТ 6032-2017
087-LC-0600 |  | 20 25 50 100 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | Арматуре 087-GV-0026 / Fitting 087-GV-0026 | 25х4,0 32х4,5 57x4,5 108х5,0 | 0,5÷0,77 | 100 | 1,0 / FV | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 50 | T |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 1,446 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,0
087-LC-0601 |  | 25 50 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Конденсатоотводчиков 087-STT-010, 087-STT-001 / Steam traps 087-STT-010, 087-STT-001 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 32х4,5 57x4,5 | Не более / No more 1,3 | 195 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss |  | T |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | - | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
087-LC-0602 |  | 25 50 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Трубопроводов 087-SSB-0600, 087-SSB-0601, 087-SSB-0602, 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0600, 087-SSB-0601, 087-SSB-0602, 087-SSB-0603 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 32х4,5 57x4,5 | Не более / No more 1,000 | 120 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | - | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5
087-LC-0603 |  | 50 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | От переливного штуцера станции откачки парового конденсата 087-U-002 / From the overflow connection of the steam condensate pumping station 087-U-002 | В колодец 075-1500-MH-003 / Into the pit 075-1500-MH-003 | 57x4,5 | Гидростат. / Hydrostatic | 100 | Гидростат. / Hydrostatic | -39/ 115 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | E |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0611 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0115/ Fitting 087-GV-0115 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0612 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0205/ Fitting 087-GV-0205 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0613 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0116/ Fitting 087-GV-0116 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0614 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0212/ Fitting 087-GV-0212 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0615 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0057/ Fitting 087-GV-0057 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0616 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0219/ Fitting 087-GV-0219 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0617 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0058/ Fitting 087-GV-0058 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0618 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0226/ Fitting 087-GV-0226 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0619 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 062-GV-0001/ Fitting 062-GV-0001 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00002 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LC-0620 |  | 40 | 09Г2С | 3 | Конденсат пара низкого давления / Low pressure steam condensate | Ж/ L | Арматуры 087-GV-0268/ Fitting 087-GV-0268 | В безопасное место / To safety | 45х4,5 | Атм. / Atm | Окр. cреда /Ambient | - | -39/ 350 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | N |  | - | 12460-PID-00004 | - | - | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | B-II | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LI-0600 |  | 20 25 50 100 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Арматуры 087-GV-0012 / Fitting 087-GV-0012 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5 1,5 2,0
087-LI-0601 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Лимитной шайбе 087-SPI-004A / Restriction orifice 087-SPI-004A | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LI-0602 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Лимитной шайбе 087-SPI-004B / Restriction orifice 087-SPI-004B | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LI-0603 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-01 / Utility station US-01 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LI-0604 |  | 15 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-02, анализаторам 087-AL-0601, 0602/ Utility station US-02, analyzers 087-AL-0601, 0602 | 18х3,0 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
087-LI-0605 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-03 / Utility station US-03 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LI-0606 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Энергопосту US-04 / Utility station US-04 | 57х3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-LI-0607 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-004A / Restriction orifice 087-SPI-004A | Арматуре 087-CV-0015A / Fitting 087-CV-0015A | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
087-LI-0608 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-004B / Restriction orifice 087-SPI-004B | Арматуре 087-CV-0015B / Fitting 087-CV-0015B | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5 1,5
087-LI-0609 |  | 8 15 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Узлу 087-MSC- 0908 и 087-AI-0600/ Assembly 087-MSC-0908 and 087-AI-0600 | 8 х1,5 18 х3,0 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5
087-LI-0610 |  | 8 15 50 | 09Г2С | 2 | Азот НД / LP Nitrogen | Г/G | Трубопровода 087-LI-0600 / Piping 087-LI-0600 | Узлу 087-MSC- 0909 и 087-AI-0601/ Assembly 087-MSC-0909 and 087-AI-0601 | 8 х1,5 18 х3,0 57x3,5 | 0,9 | Окр. cреда /Ambient | 1,3 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,859 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5
087-MFG-0600 |  | 20 25 50 100 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Арматуры XZVM-0700 / Fittings XZVM-0700 | Ресиверу 087-V-001 / Reciever 087-V-001 | 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5 1,5 2,0
087-MFG-0601 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0600 / Piping 087-MFG-0600 | Трубопроводам 087-MFG-0603, 087-MFG-0604 / Piping 087-MFG-0603, 087-MFG-0604 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0602 |  | 20 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Ресивера 087-V-001 / Reciever 087-V-001 | Фильтра 084-STR-001A, 084-STR-001B / Filter 084-STR-001A, 084-STR-001B | 25х3,0 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5
087-MFG-0603 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0601 / Piping 087-MFG-0601 | Лимитной шайбе 087-SPI-005A / Restriction orifice 087-SPI-005A | 32х3,5 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0604 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Трубопровода 087-MFG-0601 / Piping 087-MFG-0601 | Лимитной шайбе 087-SPI-005B / Restriction orifice 087-SPI-005B | 32х3,5 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0605 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Энергопоста US-01 / Utility station US-01 | Штуцеру NO4 ресивера 087-V-001 / Connection NO4 reciever 087-V-001 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,9 | -39 ÷ 35 | 1,3 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0606 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO9 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO9 receiver 087-V-001 | Уровнемерной колонке / Level gauge column | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0607 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO7 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO7 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0038 / Fitting 087-GV-0038 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0608 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO5 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO5 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0039 / Fitting 087-GV-0039 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0609 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера N14 ресивера 087-V-001 / Сonnection N14 receiver 087-V-001 | Арматуре 087-GV-0079 / Fitting 087-GV-0079 | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0610 |  | 80 25 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Штуцера NO3 ресивера 087-V-001 / Сonnection NO3 receiver 087-V-001 | ППК ресивера / the receiver PSV | 89х4,0 32x2,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 40 | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 2,0 1,5
087-MFG-0611 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтра 087-STR-001A / Filter 087-STR-001A | Арматуре 087-GV-0174A / Fitting 087-GLV-0174A | 32x2,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | N |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0612 |  | 25 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтра 087-STR-001B / Filter 087-STR-001B | Арматуре 087-GV-0174B / Fitting 087-GLV-0174B | 32x2,5 | 0,55…0,6 | -39…35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 20 | N |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-MFG-0613 |  | 20 50 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Фильтров 087-STR-001A, 087-STR-001B / Filters 087-STR-001A, 087-STR-001B | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | 25х3,0 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | Т |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,0 1,5
087-MFG-0614 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-005A / Restriction orifice 087-SPI-005A | Арматуре 087-CV-0010A / Fitting 087-CV-0010A | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
087-MFG-0615 |  | 25 50 | 09Г2С | 2 | Топливный газ среднего давления / Medium pressure fuel gas | Г/G | Лимитной шайбы 087-SPI-005B / Restriction orifice 087-SPI-005B | Арматуре 087-CV-0010B / Fitting 087-CV-0010B | 32х3,5 57x3,5 | 0,00575 | -39 ÷ 35 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss |  | T |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,1 | 0,2 | Горючие газы / Combutible gases | 4 | Ба-II | 1.0 | 1 | 10.0 | - | Критическая / Critical | Продувка / Purging | 1,5 1,5
087-MS-0600 |  | 20 25 40 50 80 150 250 300 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Арматур 087-GV-0021, 087-GLV-0001 / Fitting 087-GV-0021, 087-GLV-0001 | Клапанам FV-0701A, FV-0701B, FV-0702A, FV-0702B / Valves FV-0701A, FV-0701B, FV-0702A, FV-0702B | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 57х4,5 89х5,0 159х5,5 273х7,0 325x8,0 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 80 80 100 120 120 | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 3 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-MS-0601 |  | 25 40 150 | 09Г2С | 3 | Пар среднего давления / Medium pressure steam | Г/G | Трубопровода 087-MS-0600 / Piping 087-MS-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-001 / Steam trap 087-STT-001 | 32х3,5 45х4,5 159x5,5 | 1,3 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 60 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-PA-0600 |  | 15 20 25 50 100 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Арматуры 087-GV-0004 / Fitting 087-GV-0004 | Оборудование факельной установки титула 12460 / Equipment of the flare unit of title 12460 | 18х3,0 25х3,0 32х3,5 57х3,5 108х4,0 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00002, 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0
087-PA-0601 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Арматуры 087-GV-0056 / Fitting 087-GV-0056 | Станции откачки парового конденсата 087-U-002 / Steam condensate pumping station 087-U-002 | 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-PA-0602 |  | 15 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 087-SPI-003A / Pressure reducers 087-SPI-003A | ИК-сканеру факела 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A IR Scanner | 18х3,0 | 0,05 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0
087-PA-0603 |  | 15 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Редуктора давления 087-SPI-003В / Pressure reducers 087-SPI-003В | ИК-сканеру факела 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B IR Scanner | 18х3,0 | 0,05 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0
087-PA-0604 |  | 25 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-01 / Utility station US-01 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-PA-0605 |  | 25 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-02 / Utility station US-02 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-PA-0606 |  | 25 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-03 / Utility station US-03 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-PA-0607 |  | 25 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Энергопосту US-04 / Utility station US-04 | 32х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,5
087-PA-0608 |  | 20 50 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Трубопровода 087-PA-0600 / Piping 087-PA-0600 | Фильтрам 087-STR-002A, 087-STR-002B / Filters 087-STR-002A, 087-STR-002B | 25х3,0 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
087-PA-0609 |  | 20 50 | 09Г2С | 2 | Технический (технологический) воздух / Plant air | Г/G | Фильтров 087-STR-002A, 087-STR-002B / Filters 087-STR-002A, 087-STR-002B | Панели розжига 087-U-001 / Ignition panel 087-U-001 | 25х3,0 57х3,5 | 0,6 ÷ 0,8 | Окр. cреда /Ambient | 1,0 | -39/ 70 | 1,6 | - | - | N |  | - | 12460-PID-00003 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 1,430 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-V | 2.0 | - |  | - | - | - | 1,0 1,5
087-PC-0600 |  | 50 | 09Г2С | 2 | Технологический УВ конденсат / Process HC condensate | Ж/ L | Штуцера N06 ресивера 087-V-001 / Сonnection N06 receiver 087-V-001 | Уровнемерной колонке/ Level gauge column | 57х3,5 | 0,55 ÷ 0,6 | 10 ÷ 20 | 1,0 | -39/ 100 | 1,6 | От теплопотерь / Heat loss | 30 | E |  | - | 12460-PID-00003 | Вода / water | 1,430 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,55 ÷ 0,6 | 0,2 | Горючая жидкость / Combustible liquid | 4 | Бв-IV | 1.0 | - | 1.0 | - | - | Продувка / Purging | 1,5
087-SSB-0600 |  | 20 25 50 250 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0701B, лимитной шайбы 087-SPI-006 / Valve 087-FV-0701B, restriction orifice 087-SPI-006 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 25х4,0 32х4,5 57х4,5 273х7,0 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 80 120 | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 2 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0601 |  | 20 25 40 150 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0701A, лимитной шайбы 087-SPI-007 / Valve 087-FV-0701A, restriction orifice 087-SPI-007 | Факелу 087-FL-001A / Flare 087-FL-001A | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 159х5,5 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 100 | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0602 |  | 20 25 50 250 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0702B, лимитной шайбы 087-SPI-008 / Valve 087-FV-0702B, restriction orifice 087-SPI-008 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 25х4,0 32х4,5 57х4,5 273х7,0 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 80 120 | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 2 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 3,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0603 |  | 20 25 40 80 150 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Клапана 087-FV-0702A, лимитной шайбы 087-SPI-009 / Valve 087-FV-0702A, restriction orifice 087-SPI-009 | Факелу 087-FL-001B / Flare 087-FL-001B | 25х4,0 32х4,5 45х4,5 89х5,0 159х5,5 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 60 80 100 | N |  | - | 12460-PID-00003, 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0604 |  | 25 40 100 150 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0600 / Piping 087-SSB-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-002 / Steam trap 087-STT-002 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0605 |  | 25 40 80 100 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0601 / Piping 087-SSB-0601 | Конденсатоотводчику 087-STT-003 / Steam trap 087-STT-003 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0606 |  | 25 40 100 150 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0602 / Piping 087-SSB-0602 | Конденсатоотводчику 087-STT-004 / Steam trap 087-STT-004 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0607 |  | 25 40 80 100 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0603 | Конденсатоотводчику 087-STT-005 / Steam trap 087-STT-005 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0608 |  | 25 40 100 150 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0600 / Piping 087-SSB-0600 | Конденсатоотводчику 087-STT-006 / Steam trap 087-STT-006 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0609 |  | 25 40 80 100 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0601 / Piping 087-SSB-0601 | Конденсатоотводчику 087-STT-007 / Steam trap 087-STT-007 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0610 |  | 25 40 100 150 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0602 / Piping 087-SSB-0602 | Конденсатоотводчику 087-STT-008 / Steam trap 087-STT-008 | 32х4,5 45х4,5 108х5,0 159х5,5 | 0,0075 ÷ 1,0000 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 100 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,5 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
087-SSB-0611 |  | 25 40 80 100 | 09Г2С | 3 | Пар для бездымного горения / Steam for smokeless burning | Г/G | Трубопровода 087-SSB-0603 / Piping 087-SSB-0603 | Конденсатоотводчику 087-STT-009 / Steam trap 087-STT-009 | 32х4,5 45х4,5 89х5,0 108х5,0 | 0,0084 ÷ 0,830 | 250 | 2,0 | -39/ 350 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 80 80 | T |  | - | 12460-PID-00004 | Вода / water | 3,720 | - | - | - | Негорючее вещество / Non-combustible substance | - | В-III | 2.0 | 1 | 2.0 | - | Критическая / Critical | - | 1,5 1,5 2,0 2,0 | Эксплуатационная категория тр-дов пара и горячей воды - IVэ
088-FC-0700 |  | 80 40 | Сталь 09Г2С / Steel 09Г2С | 2 | Факельный конденсат, вода / Flare Condensate, water | Ж/L | Арматуры 084-GV-0244 / Fitting 084-GV-0244 | Границe установки / Battery limits | 89х4 45х3,5 | 0.368…1.50 | 10…80 | 1,755 | -39 /100 | 2,5 | От теплопотерь / Heat loss | 50 50 | Т |  | - | 12470-PID-00003 | Вода / water | 2,531 | Технический (технологический) воздух / Plant air | 0,84 | 0,2 | Легковоспламеняющаяся жидкость / Flammable liquid | 4 | Бб-II | 1.0 | - | 10 | - | Критическая линия / Critical Line | Пропарка / steaming | 2,0 1,5
084-SSB-0704 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-FH-0731 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-IA-0701 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-DR-0747 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-SSB-0706 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-FH-0729 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-FH-0708 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
068-LC-0201 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-SSB-0700 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-SSB-0701 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-DR-0751 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-MFG-0728 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-FR-0726 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-SSB-0705 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-FH-0728 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-PC-0701 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-SSB-0703 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-SSB-0702 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-DR-0748 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
040-FW-0001 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-SSB-0707 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-FH-0730 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-DR-0750 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-PA-0703 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-PA-0719 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-LI-0723 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
084-LI-0724 |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных

## Missing_Lines
номер линии / line no. | ISO | изм./rev._18 | номинальный диаметр dn, мм / nominal diameter dn, mm | материал / material | прибавка на коррозию, мм / corrosion allowance, mm | среда / medium | фазовое состояние / phase (l/g/s) | расположение / location | расположение / location.1 | Диаметр х толщина стенки, мм/ Diameter x wall thickness, mm | рабочие условия / operational conditions | рабочие условия / operational conditions.1 | расчетные условия / calculated conditions | расчетные условия / calculated conditions.1 | класс давления. условное давление / pressure rating. nominal pressure | изоляция / insulation | изоляция / insulation.1 | тип обогрева / heating type | изм./rev._19 | термообработка сварных швов / post weld heat treatment | № монтажно-технологической схемы / P&ID No. | испытания на прочность и плотность / strength tests | испытания на прочность и плотность / strength tests.1 | дополнительное испытание на герметичность / leakage test | дополнительное испытание на герметичность / leakage test.1 | дополнительное испытание на герметичность / leakage test.2 | горючесть/воспламеняемость (в соответствии с гост 12.1.044-89) / combustibility / flammability (according to gost 12.1.044-89) | класс опасности среды (в соответствии с гост 12.1.007-76) / medium hazard class (according to gost 12.1.007-76) | Категория и группа трубопровода по ГОСТ 32569-2013 / Pipeline Group and category according to GOST 32569-2013) | группа среды по тр тс 032/2013 / fluid group according tr cu 032/2013 | категория трубопровода по тр тс 032/2013 / pipeline category according tr cu 032/2013 | неразрушающий контроль сварных швов, % / nondestructive welding joints control % | объём стилоскопирования сварных швов, % / pmi, % of welds | критическая линия / critical line | методы очистки (продувка / пропарка / промывка) / cleaning methods (purging / steaming / flushing) | отбраковочная толщина, мм / rejection thickness, mm | Примечание/ Remark | примечание / remark
084-SSB-0704 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00010
084-FH-0731 | GCC-NAG-DDD-12470-12-1400-TKM-ISO-00141
084-IA-0701 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00053
084-DR-0747 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00166
084-SSB-0706 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00014
084-FH-0729 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00175
084-FH-0708 | GCC-NAG-DDD-12470-12-1400-TKM-ISO-00144
068-LC-0201 | GCC-NAG-DDD-12460-12-1500-TK-ISO-00037
084-SSB-0700 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00008
084-SSB-0701 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00007
084-DR-0751 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00092
084-MFG-0728 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00159
084-FR-0726 | GCC-NAG-DDD-12470-13-1400-TK-ISO-00145
084-SSB-0705 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00009
084-FH-0728 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00202
084-PC-0701 | GCC-NAG-DDD-12470-13-1400-TK-ISO-00098
084-SSB-0703 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00011
084-SSB-0702 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00006
084-DR-0748 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00156
040-FW-0001 | GCC-NAG-DDD-12470-13-1400-TK-ISO-00123
084-SSB-0707 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00013
084-FH-0730 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00089
084-DR-0750 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00182
084-PA-0703 | GCC-NAG-DDD-12470-13-1400-TK-ISO-00099
084-PA-0719 | GCC-NAG-DDD-12470-13-1400-TK-ISO-00106
084-LI-0723 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00100
084-LI-0724 | GCC-NAG-DDD-12470-14-1400-TK-ISO-00148